ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА

лекарственных средств

GMP ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА  (GMP EC)

GUIDE TO GOOD MANUFACTURING PRACTICE

FOR MEDICINAL PRODUCTS

МОСКВА

1997 г.

Правила производства лекарственных средств -

GMP Европейского Cообщества

Guide to Good Manufacturing Practice

for Medicinal Products

Введены с 1 января 1993 г. (за исключением приложения 1

“Производство стерильных лекарственных средств”, пересмотренная

редакция которого введена с 1 января 1997 г.)

Первая редакция перевода. Выполнена Ассоциацией инженеров

по контролю микрозагрязнений (АСИНКОМ).

Русский текст публикуется впервые.

Редакционный совет:

Федотов А. Е. 		докт. техн. наук, АСИНКОМ

(председатель)

Абрамов А. А. 		ГипроНИИмедпром

Астафьева Л. И. 		Фирма “Ай Си Эн Октябрь”

Боковикова Т. Н. 		докт. фарм. наук, ГНИИСКЛС

Люлина Н. В. 		Фирма “Мир фармасьютикал”

Мотина Г. Л. 		канд. техн. наук, ГНЦАнтибиотиков

Найденов А. Я. 		докт. техн. наук, АО “Биохиммаш”

концерна “Биопрепарат”

- Перевод выполнен Ассоциацией инженеров по контролю

микрозагрязнений  (АСИНКОМ).

Ни одна часть перевода не может быть копирована без

письменного согласия АСИНКОМ

117049, Москва, Крымский вал, 8, ИНВАР,

тел.:  945-70-00,  факс: 253-50-45

Октябрь 1997 г.

Оглавление

Основные требования

- Управление качеством								5

- Персонал											8

- Помещения и оборудование								12

- Документация										16

- Производство										22

- Контроль качества									28

- Контракты на производство продукции и 
проведение анализов									32

- Рекламации и отзыв продукции							34

- Самоконтроль										36

Приложения

- Производство стерильных лекарственных средств				37

- Производство биологической медицинской продукции 
для людей										52

- Производство радиоактивных фармацевтических
препаратов										58

- Производство ветеринарной медицинской продукции,
кроме иммунной ветеринарной медицинской продукции			60

- Производство иммунной ветеринарной медицинской продукции		62

- Производство медицинских газов							71

- Производство лекарственных средств растительного 
происхождения										74

- Отбор проб исходных и упаковочных материалов				76

- Производство жидкостей, кремов и мазей						78

- Производство аэрозолей для ингаляций						79

- Компьютерные системы								81

- Использование ионизирующего излучения
в производстве медицинской продукции						83

- Практика доброкачественного производства  
медицинской продукции для клинических исследований			89

- Производство продукции из человеческой крови или плазмы		96

Определения										101

Подробное оглавление								108

Предисловие редактора перевода

Правила производства лекарственных средств Европейского Сообщества - GMP EC - в современном виде являются результатом многолетней работы крупных специалистов многих стран, результатом анализа и обобщения деятельности ведущих фармацевтических фирм. Первые Правила GMP появились в 60-х  -  начале 70-х годов. Например, в Великобритании первые национальные GMP, известные как “Оранжевая книга”  -  “Orange Guide”, вышли в 1971 г. В тот же период появились правила GMP и других западных стран.

Время показало, что существование множества национальных правил GMP явилось техническим барьером в торговле; организация импорта и экспорта лекарственных средств требовали больших затрат времени и средств, поскольку согласно действующему законодательству для разрешения продажи лекарственного средства необходимо подтверждение соответствия организации, технологии производства, системы контроля качества и пр. на предприятии - изготовителе правилам GMP страны - импортера.

В связи с этим Европейское Сообщество в 1987 г. приняло решение о подготовке единых правил GMP ЕС, которые были введены с 1 января 1993 г. В настоящее время ведется подготовительная работа по сближению GMP ЕС и GMP США.

Ориентация отечественных предприятий на GMP ЕС позволит снять технические барьеры в торговле лекарственными средствами, заложит основу интеграции производства в этой области, создаст заслон на пути недоброкачественного импорта. Это - единственный путь развития экспорта лекарственных средств, в том числе и в страны СНГ, где планируется введение GMP ЕС.

Существует мнение, что GMP ЕС сложны и требуют непосильных вложений средств. Это не совсем так. Анализ показывает, что значительно б(льших капитальных и эксплуатационных затрат требуют появившиеся у нас разного рода суррогаты GMP, которые, к тому же, не охватывают весь спектр вопросов GMP ЕС.

Редакторы предлагаемого перевода GMP ЕС ставили перед собой цель дать перевод, однозначно соответствующий оригиналу. Это избавит от многих недоразумений, но в то же время показывает, что внедрение GMP требует реорганизации всей системы организационно-распорядительных и технологических документов, связанных с производством лекарственных средств. Это большая, но объективно необходимая работа.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Управление качеством

Принципы

Держатель лицензии на производство (holden of Manufacturing Authorization) обязан производить лекарственные средства таким образом, чтобы они соответствовали своему назначению, требования лицензии выполнялись, и при этом пациенты не подвергались риску из-за нарушения требований по безопасности, качеству или эффективности. Задача достижения такого уровня качества возлагает высокую ответственность на руководстве компании и требует участия многих сотрудников из различных подразделений на всех уровнях компании, а также участия поставщиков и дистрибьюторов.

Для того, чтобы надежно обеспечить выполнение требований к качеству, нужно тщательно разработать и правильно организовать систему обеспечения качества (Quality Assurance) на основе Правил производства лекарственных средств (GMP) и контроля качества (Quality Control). Эта система должна быть полностью документирована, а ее эффективность должна контролироваться. Все составляющие системы обеспечения качества следует обеспечить компетентным персоналом, соответствующими помещениями, оборудованием и пр. Дополнительная юридическая ответственность лежит на держателе лицензии на производство и на Уполномоченных Лицах (Qualified Persons).

1.1. Основные понятия обеспечения качества, Правил производства лекарственных средств и контроля качества взаимосвязаны. Ниже дается их описание для того, чтобы подчеркнуть их связь и особую важность в процессе производства и контроля лекарственных средств.

Обеспечение качества

1.2.. Обеспечение качества - это широкая концепция, охватывающая все параметры, которые по отдельности или совместно влияют на качество продукции. Это - результат всех мероприятий, направленных на достижение заданного уровня качества медицинской продукции. Обеспечение качества включает Правила производства лекарственных средств (GMP) и другие факторы, выходящие за рамки данных Правил. Система обеспечения качества в производстве лекарственных средств должна гарантировать выполнение того, что:

- разработка лекарственных средств выполнена с учетом всех требований Правил производства лекарственных средств - Good Manufacturing Practice (GMP) и Правил лабораторной практики - Good Laboratory Practice (GLP);

- на все производственные и контрольные операции составлена четкая документация в соответствии с GMP;

- руководящие полномочия четко распределены;

- приняты меры по обеспечению производства, поставки и использования соответствующих исходных и упаковочных материалов;

- проведены все необходимые операции по контролю промежуточной продукции, а также валидации и технологическому контролю;

- готовая продукция изготовлена и проверена в соответствии с принятыми инструкциями;

- лекарственные средства не продаются и не поставляются потребителям до тех пор, пока уполномоченное лицо не выдаст сертификат, подтверждающий, что каждая партия продукции была произведена и проконтролирована в соответствии с требованиями лицензии на продажу (Marketing Authorization), а также других законов и правил, относящихся к производству, контролю и отпуску лекарственных средств;

- приняты соответствующие меры по обеспечению того, что лекарственные средства хранятся, распределяются и в последствии с ними обращаются таким образом, что уровень их качества поддерживается в течение всего времени хранения;

- существует инструкция по проведению самоинспекции и/или аудита качества, регулярное выполнение которой повышает эффективность системы обеспечения качества.

Правила производства лекарственных средств (GMP)

1.3. Правила GMP являются частью Системы обеспечения качества, гарантирующей, что продукция неизменно производится и контролируется в соответствии со стандартами качества, требуемыми лицензией на продажу и спецификацией на продукт (product specification).

Правила GMP относятся как к производству, так и к контролю качества. Они содержат следующие основные требования:

- все производственные процессы должны быть четко регламентированы и периодически пересматриваться с учетом накопленного опыта; кроме того, должно быть показано, что они обеспечивают неизменность  производства лекарственных средств с заданным качеством и в соответствии со спецификациями;

- следует провести валидацию критических этапов производственных процессов и существующих изменений в технологии;

- должны быть обеспечены все средства выполнения требований GMP, включая наличие:

а) аттестованного и обученного персонал,

b) необходимых помещений и площадей,

c) соответствующего оборудования и системы обслуживания,

d) необходимых материалов, контейнеров и этикеток,

e) утвержденных инструкций и правил,

f) соответствующих условий хранения и транспортирования;

- все инструкции и правила должны быть четкими и недвусмысленными и соответствовать имеющемуся оборудованию и условиям производства;

- операторы должны быть обучены правильному выполнению инструкций;

- в процессе производства необходима ручная или автоматическая регистрация, (составление протоколов), удостоверяющая, что все предусмотренные инструкциями технологические этапы действительно выполнялись, и что количество и качество полученной продукции соответствуют ожидаемому. Все существенные отклонения должны полностью протоколироваться и расследоваться;

- все производственные протоколы, включая документацию по реализации  продукции, позволяющие проследить всю историю каждой серии продукции, должны храниться в полном объеме и в доступной форме;

- порядок реализации (оптовой продажи) продукции должен минимизировать любой риск для ее качества;

- необходима система, обеспечивающая отзыв из торговой сети или от потребителя любой партии продукции;

- рекламации на качество продукции должны тщательно рассматриваться, причины ухудшения качества должны расследоваться, и приниматься соответствующие меры по предотвращению повторения таких случаев.

Контроль качества

1.4. Контроль качества является частью работы по GMP, связанной с правилами отбора проб, спецификациями, методами контроля и инструкциями по организации производства, документированию и отпуску продукции, которые дают обеспечение того, что все необходимые тесты действительно проводятся, и что материалы не допускаются в производство, а продукция не выпускается для продажи или поставки, если ее качество не признано удовлетворительным.

К контролю качества предъявляются следующие основные требования:

- должны быть необходимое оборудование, обученный персонал и утвержденные инструкции по отбору проб, проверке и тестированию исходных и упаковочных материалов, промежуточной, нерасфасованной готовой продукции и готовой продукции, а где требуется - по контролю окружающей среды в соответствии с целями GMP;

- отбор проб исходных и упаковочных материалов, промежуточной, нерасфасованной готовой продукции и готовой продукции должен производиться персоналом и методами, которые утверждены отделом контроля качества;

- методики тестирования должны валидироваться;

- необходима ручная или автоматическая регистрация, удостоверяющая, что все необходимые процедуры по отбору проб, проверке и тестированию действительно были выполнены. Любые отклонения должны в полном объеме протоколироваться и расследоваться;

- готовая продукция должна содержать активные ингредиенты по количеству и качеству в соответствии с лицензией на продажу, иметь требуемую степень чистоты и быть упакованной в надлежащие и правильно этикетированные контейнеры;

- составленные протоколы результатов проверки и тестирования материалов, промежуточной, нерасфасованной готовой продукции и готовой продукции должны анализироваться и сравниваться со спецификацией. Оценка продукции включает в себя изучение всей необходимой производственной документации и оценку отклонений от требований инструкций;

- никакая партия продукции не может получить разрешения на продажу или поставку до тех пор, пока Уполномоченное Лицо не удостоверит ее соответствие лицензии на продажу;

- необходимо сохранять достаточное количество образцов исходных материалов и продукции для обеспечения возможности проверки в случае необходимости. Образцы продукции должны храниться в своей конечной упаковке за исключением случаев громоздких контейнеров.

2. Персонал

Принципы

Организация и поддержание на должном уровне удовлетворительной системы обеспечения качества и правильное производство лекарственных средств зависят от людей. По этой причине необходимо иметь достаточное количество квалифицированного персонала для выполнения тех задач, за которые производитель несет ответственность. Индивидуальные должностные обязанности должны быть ясно поняты всеми сотрудниками и документированы. Все сотрудники должны знать относящиеся к их деятельности принципы GMP и пройти начальное и последующее обучение, в том числе по правилам личной гигиены в необходимом для них объеме..

Общие положения

2.1. Производитель должен иметь необходимое количество сотрудников, обладающих требуемой квалификацией и практическим опытом. Обязанности, возлагаемые на отдельных сотрудников, не должны быть чрезмерными, чтобы это не угрожало качеству продукции.

2.2. Производитель должен иметь четкую организационную структуру. Служебные обязанности руководящих сотрудников должны быть изложены в письменных должностных инструкциях, и эти лица должны обладать достаточными правами для реализации своих служебных полномочий. Обязанности руководящих сотрудников могут быть переданы их официально назначенным заместителям, имеющим достаточную квалификацию. Не должно существовать разрывов или необъяснимых перекрытий зон ответственности сотрудников, связанных с обеспечением выполнения требований GMP.

Ключевой персонал

2.3. Ключевой персонал включает руководителя производства, руководителя отдела контроля качества, а в том случае, когда ни одно из вышеуказанных лиц не несет ответственности за обязанности, описанные в разделе 22 Директивы 75/319/ЕЕС, и Уполномоченное Лицо (Лица), назначенные для выполнения этих обязанностей.. Обычно, на ключевые должности назначаются сотрудники, занятые на предприятии полный рабочий день. Руководители производства и отдела контроля качества должны быть независимы друг от друга. В больших компаниях часть функций, перечисленных в п.п. 2.5, 2.6. и 2.7, при необходимости передается другим сотрудникам.

2.4. Обязанности Уполномоченных Лиц полностью описаны в статье 22 Директивы 75/319/ЕЕС и могут быть сведены к следующему:

a) для лекарственных средств, выпускаемых в странах ЕС, Уполномоченное Лицо должно гарантировать, что каждая серия была произведена и проверена в соответствии с требованиями лицензии на продажу.(

b) для лекарственных средств, выпущенных вне ЕС, Уполномоченное Лицо должно гарантировать, что импортируемая серия прошла в стране-импортере проверку, предусмотренную параграфом 1(b) статьи 22.

c) при выполнении операций и перед выдачей разрешения на продажу или поставку Уполномоченное Лицо должно зафиксировать в регистре или другом эквивалентном документе, что каждая серия продукции соответствует условиям статьи 22.

Лица, ответственные за выполнение этих обязанностей, должны соответствовать квалификационным требованиям, изложенным в статье 23 той же Директивы. Эти лица должны постоянно находиться в распоряжении держателя лицензии на производство для выполнения своих служебных обязанностей. Обязанности этих лиц могут быть переданы другим сотрудникам, но только тем, которые также имеют статус Уполномоченного Лица.

2.5. Руководитель производства имеет, как правило, следующие обязанности:

- обеспечение производства и хранения продукции в соответствии с требованиями с целью достижения соответствующего качества;

- утверждение инструкций, связанных с производственным процессом, и обеспечение их точного выполнения;

- обеспечение того, чтобы все производственные протоколы рассматривались и подписывались назначенными на это лицами до передачи их в отдел контроля качества;

- контроль за надлежащим обслуживанием помещений и оборудования своего производства;

- обеспечение проведения всех надлежащих валидаций;

- обеспечение начального и последующего обучения персонала своего производства в соответствии с необходимостью.

2.6. Руководитель отдела контроля качества имеет, как правило, следующие обязанности:

- утверждать или отбраковывать по своему усмотрению исходные и упаковочные материалы, промежуточную, нерасфасованную готовую продукцию и готовую продукцию;

- оценивать протоколы на серию продукции;

- обеспечивать проведение всех необходимых тестов;

- утверждать спецификации, инструкции по отбору проб, методики тестирования и другие инструкции по контролю качества;

- утверждать и контролировать работу специалистов-аналитиков, работающих по контракту;

- контролировать обслуживание своего отдела, его помещений и оборудования;

- обеспечивать выполнение всех необходимых валидаций;

- обеспечивать проведение начального и последующего обучения персонала отдела контроля качества в соответствии с необходимостью.

Другие обязанности сотрудников отдела контроля качества приведены в Главе 6.

2.7. Руководители производства и отдела контроля качества обычно имеют ряд совместных обязанностей, относящихся к обеспечению качества продукции. Эти обязанности, в зависимости от национальных правил, могут включать следующее:

- утверждение письменных инструкций и иных документов, включая внесение исправлений;

- наблюдение и контроль за окружающей средой на производстве;

- контроль за внутризаводской гигиеной;

- валидацию процессов;

- обучение персонала;

- утверждение поставщиков исходных материалов и контроль за ними;

- утверждение производителей - контрагентов и контроль за ними;

- определение условий хранения материалов и продукции и контроль за их соблюдением;

- хранение протоколов;

- проверку соответствия требованиям GMP;

- проведение инспекций, расследований и отбор образцов с целью выявления факторов, способных повлиять на качество продукции.

Обучение

2.8. Производитель должен обеспечить обучение всех сотрудников, обязанности которых связаны с пребыванием в производственных помещениях или контрольных лабораториях (включая технический, обслуживающий персонал и лиц, отвечающих за уборку), и других сотрудников, деятельность которых может повлиять на качество продукции.

2.9. Помимо базового обучения по теории и практике GMP вновь набранные сотрудники должны пройти обучение в соответствии с их должностными обязанностями. Следует организовать непрерывное обучение персонала и контроль за качеством обучения. Должны быть разработаны программы обучения, утвержденные начальниками производства и/или отдела контроля качества. На предприятии должны храниться протоколы о прохождении обучения сотрудниками.

2.10. Сотрудники, работающие в зонах, где загрязнение опасно, например, в чистых зонах или в зонах обработки высокоактивных, токсичных, инфекционных или чувствительных материалов, должны пройти специальное обучение.

2.11. Посетители и необученные сотрудники обычно не допускаются в зоны, связанные с производством и контролем качества. Если этого нельзя избежать, они должны предварительно получить информацию, в первую очередь, о правилах личной гигиены и обязательном ношении защитной одежды. За этими лицами необходим тщательный контроль.

2.12. Во время обучения должны обсуждаться концепция обеспечения качества и все методы по улучшению ее понимания и внедрения.

Личная гигиена

2.13. На предприятии должны быть разработаны детальные программы соблюдения правил личной гигиены, адаптированные к различным особенностям конкретного производства. Эти программы должны включать инструкции, регламентирующие состояние здоровья, соблюдение правил гигиены и правила ношения одежды персоналом. Эти инструкции должны быть поняты и четко соблюдаться всеми сотрудниками, обязанности которых связаны с пребыванием в производственных помещениях и зонах контроля качества. Программы по гигиене должны поддерживаться руководящим персоналом и широко обсуждаться во время обучения.

2.14. Весь персонал при приеме на работу должен проходить медицинский осмотр. Производитель несет ответственность за выполнение инструкций, гарантирующих, что он будет проинформирован в случае, если состоянии здоровья сотрудников может отразиться на качестве продукции. После первоначального медицинского обследования, оно должно повторяться в случаях, связанных с производством или состоянием здоровья сотрудников.

2.15. Необходимо принять меры, гарантирующие, насколько это возможно, что лица, страдающие инфекционными заболеваниями или имеющие открытые повреждения незащищенных одеждой участков тела, не будут допущены к участию в производстве лекарственных средств.

2.16. Любое лицо, посещающее производственные помещения, должно носить защитную одежду, соответствующую проводимым в данном помещении производственным операциям.

2.17. Курение, прием пищи или напитков, жевание резинки, а также хранение пищевых продуктов, напитков, табачных изделий, личных лекарств запрещены в производственных и складских зонах. В общем случае любая деятельность, нарушающая гигиенические правила, должна быть запрещена в производственных помещениях, а также в любых других местах, где она может отрицательно повлиять на качество продукции.

2.18. Необходимо избегать непосредственного контакта между руками операторов и открытой продукцией, а также любыми деталями оборудования, контактирующими с продукцией.

2.19. Персонал должен быть проинструктирован о правилах пользования умывальниками.

2.20. Особые требования, относящиеся к производству отдельных видов продукции, например стерильных препаратов, изложены в приложениях к настоящему документу.

3. Помещения и оборудование

Принципы

Помещения и оборудование должны быть расположены, спроектированы, построены или приспособлены и должны обслуживаться так, чтобы обеспечивать выполнение проводимых операций. Их расположение и конструкция должны минимизировать риск ошибок и позволять проводить эффективную уборку и обслуживание с целью предотвращения перекрестного загрязнения, появления пыли или грязи, или, в общем случае, любого вредного влияния на качество продукции.

Помещения

Общие положения

3.1. Помещения должны располагаться в такой окружающей среде, которая обеспечивает при принятии всех мер по защите производственного процесса минимальный риск загрязнения материалов или продукции.

3.2. Помещения должны аккуратно эксплуатироваться, при этом необходимо обеспечить, чтобы работы по ремонту и эксплуатации не наносили вреда качеству продукции. Помещения необходимо убирать и, по возможности, дезинфицировать в соответствии с детальными письменными инструкциями.

3.3. Освещение, температурный режим, влажность и вентиляция должны соответствовать назначению помещения и не оказывать прямого или косвенного отрицательного влияния ни на лекарственные средства во время их изготовления, ни на правильность работы оборудования.

3.4. Помещения должны быть спроектированы и оборудованы таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту от проникновения насекомых или животных.

3.5. Должны быть приняты все необходимые меры по недопущению проникновения в помещения посторонних лиц. Производственные, складские помещения и зоны контроля качества не должны использоваться для сквозного прохода незанятого в них персонала.

Производственная зона

3.6. Для уменьшения риска здоровью людей, вызываемого перекрестным загрязнением, необходимо обеспечить специальные и изолированные помещения для производства некоторых лекарственных средств таких, как высокочувствительные материалы (например, пенициллин), или биологические препараты (живые микроорганизмы). Производство некоторых других продуктов таких, как определенные антибиотики, гормоны, цитотоксины, высокотоксичные фармацевтические продукты и нелекарственная продукция не должно осуществляться в этих помещениях. В исключительных случаях допускается совместное использование общих помещений при соблюдении особых мер предосторожности и проведении необходимой валидации. Не допускается производство технических ядовитых веществ таких, как пестициды и гербициды в зданиях, используемых для производства лекарственных средств.

3.7. Планировка помещений должна соответствовать логической последовательности производственных операций и требованиям по чистоте.

3.8. Соответствующая планировка рабочих зон и зон производственного хранения должна обеспечить строгий логический порядок размещения оборудования и материалов и минимизировать риск смешивания различных лекарственных средств  или их компонентов, перекрестного загрязнения, а также пропуска или ошибочного исполнения каких-либо этапов изготовления или контроля.

3.9. Там, где исходные и первичные упаковочные материалы, а также промежуточные или нерасфасованные готовые продукты подвергаются воздействию окружающей среды, внутренние поверхности (стены, пол и потолок) должны быть гладкими, без трещин и открытых стыков, не должны осыпаться и должны позволять производить легкую и эффективную уборку, а при необходимости - дезинфекцию.

3.10. Трубы, осветительные приборы, приспособления для вентиляции и т. п. должны конструироваться и размещаться таким образом, чтобы не создавать углублений, затрудняющих уборку. По возможности, их обслуживание должно осуществляться снаружи производственных помещений.

3.11. Дренажи должны иметь достаточный размер и быть оборудованы приспособлениями против обратного потока. Следует, по возможности, избегать открытых каналов, а там, где они необходимы, их следует делать неглубокими для удобства очистки и дезинфекции.

3.12. В производственных зонах необходимо обеспечить эффективную систему вентиляции, оборудованную устройствами контроля воздуха (включающими контроль температуры, а также, при необходимости, влажности и фильтрации), соответствующую производимой продукции, выполняемым операциям и окружающей среде.

3.13. Взвешивание исходных материалов, как правило, должно проводиться в отдельных специально приспособленных помещениях.

3.14. В тех случаях, когда производственные операции приводят к появлению пыли (например, при отборе проб, взвешивании, перемешивании, обработке и упаковке сухих продуктов), необходимо предусмотреть меры по предотвращению перекрестного загрязнения и обеспечению уборки.

3.15. Помещения для упаковки лекарственных средств должны быть соответствующим образом спроектированы, чтобы избежать смешивания или перекрестного загрязнения.

3.16. Производственные помещения должны быть хорошо освещены, особенно там, где производится визуальный контроль.

3.17. В производственных помещениях может проводиться технологический контроль при условии, что это не угрожает качеству продукции.

Зоны складирования

3.18. Зоны складирования должны иметь достаточную площадь и объем для хранения необходимого количества различных материалов и продукции: исходных и упаковочных материалов, промежуточной, нерасфасованной готовой продукции и готовой продукции, находящейся в карантине, а также отбракованной, возвращенной или отозванной продукции.

3.19. Зоны складирования должны быть спроектированы или приспособлены с учетом обеспечения надлежащих условий хранения. В частности, они должны быть чистыми и сухими и обеспечивать приемлемый температурный режим. Там, где необходимы специальные условия хранения (температура, влажность и т. п.) следует организовать проверку и поддержание этих условий.

3.20. В зонах приемки и выдачи материалов и продукции необходимо обеспечить навесы для защиты от неблагоприятных погодных условий. Проект зоны приемки должен предусматривать очистку от грязи контейнеров с приходящими материалами перед складированием.

3.21. Там, где режим карантина обеспечивается хранением продукции в отдельных зонах, эти зоны должны быть четко обозначены, и доступ в них разрешен только определенным для этого лицам. Любая другая система, заменяющая физический карантин, должна обеспечивать эквивалентную безопасность.

3.22. Как правило, должна существовать отдельная зона для отбора проб исходных материалов. Если отбор проб производится в складской зоне, необходимо обеспечить меры против загрязнения или перекрестного загрязнения.

3.23. Необходимо обеспечить отдельные зоны для хранения отбракованных, отозванных или возвращенных материалов и продукции.

3.24. Высокоактивные материалы и продукция должны храниться в безопасных и охраняемых помещениях.

3.25. Считается, что печатные упаковочные материалы представляют опасность для лекарственных средств и необходимо уделять особое внимание надежности и безопасности хранения таких материалов.

Зоны контроля качества

3.26. Как правило, лаборатории контроля качества должны быть изолированы от производственных зон. Это особенно важно для лабораторий, в которых применяются биологические, микробиологические или радиоизотопные методы контроля, и которые должны также быть изолированы друг от друга.

3.27. Контрольные лаборатории должны быть спроектированы таким образом, чтобы соответствовать выполняемым в них операциям. Они должны быть достаточно просторными, чтобы избежать перемешивания и перекрестного загрязнения. Необходимо предусмотреть достаточно места для хранения образцов и протоколов.

3.28. Отдельное помещение может быть необходимо для размещения чувствительных приборов, нуждающихся в защите от электромагнитных полей, вибрации, повышенной влажности или других внешних факторов.

3.29. Особые требования предъявляются к лабораториям, в которых работают с биологическими или радиоактивными образцами.

Вспомогательные зоны

3.30. Комнаты отдыха должны быть отделены от остальных помещений.

3.31. Необходимо, чтобы помещения для смены и хранения одежды, а также туалеты и душевые были легко доступны и могли использоваться несколькими людьми одновременно. Туалеты не должны непосредственно примыкать к производственным или складским зонам.

3.32. Ремонтные мастерские должны быть, по возможности, изолированы от производственных зон. В любом случае, если запасные части и инструменты хранятся в производственной зоне, они должны находиться в специальных помещениях или шкафах.

3.33. Помещения для содержания животных должны быть изолированы от всех остальных зон, иметь отдельный вход и быть оборудованы системами воздухоочистки.

Оборудование

3.34. Технологическое оборудование должно быть разработано, установлено и обеспечено обслуживанием так, чтобы соответствовать своему назначению.

3.35. Работы по ремонту и обслуживанию оборудования не должны представлять никакой угрозы качеству продукции.

3.36. Технологическое оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно убирать и мыть. Операции по уборке и очистке оборудования должны выполняться в соответствии с детальными письменными инструкциями, а оборудование должно содержаться в сухих и чистых условиях.

3.37. Приспособления для уборки не должны быть источниками загрязнения.

3.38. Оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы уменьшить риск от ошибок и загрязнения.

3.39. Производственное оборудование не должно представлять опасности для продукции. Те части производственного оборудования, которые входят в контакт с продукцией, не должны воздействовать на продукцию или вступать с ней в реакцию, если это может отрицательно повлиять на ее качество.

3.40. Весы и другое измерительное оборудование должны иметь точность и диапазон измерения, соответствующие производственным и контрольным операциям.

3.41. Измерительные, регистрирующие, контрольные приборы и оборудование для взвешивания должны проходить калибровку и проверку через определенные интервалы времени по соответствующим методикам. Результаты должны оформляться в виде письменных протоколов.

3.42. Все постоянно установленные трубопроводы должны быть четко маркированы с указанием проходящего по нему вещества и, если требуется, - направления потока.

3.43. Трубопроводы для дистиллированной, деионизованной и другой воды подлежат, где требуется, санитарной обработке в соответствии с письменными инструкциями, определяющими допустимые уровни микробного загрязнения и все принимаемые меры.

3.44. Неисправное оборудование должно быть, по возможности, удалено из зоны производства и контроля качества или четко маркировано, как дефектное.

4. Документация

Принципы

Хорошо составленная документация является важной частью системы обеспечения качества. Документация, написанная четким языком, предотвращает ошибки, вызываемые устным общением, и позволяет проследить историю производства конкретной партии продукции. Спецификации, технологические регламенты, инструкции и протоколы не должны содержать ошибок и иметься в наличии в письменном виде. Особое значение имеет четкость составления документации.

Общие положения

4.1. Спецификации (specifications) детально описывают требования, которым должны соответствовать используемые или получаемые при производстве материалы и продукты. Они служат основой для оценки качества.

Производственная формула, инструкции по производству и упаковке - Manufacturing Formulae, Processing and Packaging Instructions определяют все используемые исходные материалы, а также все операции, связанные с производством и упаковкой продукции.

Инструкции - Procedures  содержат указания по выполнению определенных операций, например, уборке, ношению одежды, контролю окружающей среды, отбору проб, тестированию, использованию оборудования.

Протоколы - Records содержат историю производства каждой серии продукции, включая реализацию, а также все факторы, имеющие отношение к качеству готовой продукции.

4.2. Необходима особая тщательность при разработке, подготовке, проверке и распространении документации. Документы должны быть адекватны соответствующим частям Лицензии на производство и Лицензии на продажу продукции.

4.3. Документы должны утверждаться и подписываться с указанием даты соответствующими Уполномоченными Лицами.

4.4. Документы должны иметь однозначное содержание; их название, характер и назначение должны быть ясно обозначены. Они должны быть аккуратно форматированы и легко проверяться. Копии с документов должны быть ясными и четкими. Способ снятия копий с рабочих документов должен исключать возникновение ошибок.

4.5. Документы должны регулярно анализироваться и обновляться. После ревизии документа необходимо принять меры по недопущению использования устаревшей версии.

4.6. Документация не должна быть написана от руки; если в документацию необходимо вносить какие-либо данные, это следует делать четким, разборчивым почерком и так, чтобы внесенные данные нельзя было стереть. Для внесения данных необходимо предусмотреть достаточно места.

4.7. При внесении любых изменений в документацию необходимо проставить дату и подпись, изменения должны вноситься так, чтобы мог быть прочитан исходный текст. При необходимости необходимо указать причину внесения изменений.

4.8. Выполнение любых операций должно протоколироваться, протоколы должны позволять отслеживать все существенные операции по производству лекарственных средств. Протоколы должны храниться в течение, как минимум, одного года со дня окончания срока годности готовой продукции.

4.9. Данные могут регистрироваться электронным, фотографическим или другим надежным способом, предписанным имеющимися инструкциями. Точность регистрации при этом должна контролироваться. Если документация ведется электронным способом, только Уполномоченные Лица должны иметь право редактирования данных в компьютере. Необходимо также ведение протокола изменений и удалений. Доступ к электронной базе данных должен ограничиваться системой паролей, а внесение особо важных данных должно независимо проверяться. Протоколы на серию продукции должны защищаться созданием резервных копий на магнитных носителях, микрофильмах, бумаге или иным надежным способом. Особо важно, чтобы данные были легко доступны в период хранения.

Обязательная документация

4.10. Спецификации

Должны иметься соответствующим образом утвержденные и датированные спецификации на исходные, упаковочные материалы и готовую продукцию. Там, где это возможно, желательны также спецификации на промежуточную и нерасфасованную готовую продукцию.

Спецификации на исходные и упаковочные материалы

4.11. Спецификации на исходные, а также первичные или печатные упаковочные материалы должны, по возможности, включать следующее:

а) описание материалов, включая:

- наименование и внутренний код,

- ссылку на фармакопейную статью, если таковая имеется,

- наименование уполномоченного поставщика и, по возможности, производителя материалов,

- образец печатных материалов.

b) указания по отбору проб и проверке, или ссылки на соответствующие инструкции;

c) количественные и качественные характеристики, с указанием допустимых пределов;

d) условия хранения и меры предосторожности;

e) максимальный период хранения до повторной проверки.

Спецификации на промежуточную и нерасфасованную готовую продукцию

4.12. Спецификации на промежуточную или нерасфасованную готовую продукцию необходимы в тех случаях, если она закупается или поставляется или, если данные о промежуточной продукции необходимы для оценки готовой продукции. Эти спецификации должны быть аналогичны спецификациям на исходные материалы или, соответственно, на готовую продукцию.

Спецификации на готовую продукцию

4.13. Спецификации на готовую продукцию должны включать:

- наименование и, по возможности, внутренний код;

- статью или ссылку на нее;

- описание формы дозирования и подробностей упаковки;

- указания по отбору проб и тестированию или ссылку на методику;

- количественные и качественные требования с указанием допустимых пределов;

- условия хранения и особые меры предосторожности, где это необходимо;

- срок хранения.

Производственная формула и инструкции по производству

Для каждого вида продукции и каждой отдельной серии продукции должны иметься утвержденные производственная формула и инструкции по производству, которые часто совмещаются в одном документе.

4.14. Производственная формула должна включать:

- наименование продукции с его кодом в соответствии со спецификацией;

- описание формы дозирования, активности продукции и объема серии;

- список всех используемых исходных материалов; для каждого из них указываются количественные характеристики и обозначение (ссылка), которое принадлежит исключительно этому материалу; при этом необходимо указывать все вещества, которые могут исчезнуть в ходе технологического процесса;

- ожидаемый выход готовой продукции и его допустимые пределы, а также, где это возможно, выход промежуточных продуктов.

4.15. Инструкции по производству должны включать:

- данные о месте проведения процесса и основном используемом оборудовании;

- методики или ссылки на методики подготовки основного оборудования (например, мытье, сборки, калибровки, стерилизации);

- детальные пошаговые технологические инструкции (например, проверка материалов, первичная обработка, последовательность внесения материалов, время перемешивания, температура);

- инструкции по всем операциям технологического контроля с указанием допустимых пределов;

- при необходимости условия хранения нерасфасованной готовой продукции, включая требования к контейнерам, маркировке и специальным условиям хранения, если это необходимо;

- дополнительные меры предосторожности.

Инструкции по упаковке

4.16. Для любой продукции, размера и типа упаковки должны быть утвержденные инструкции по упаковке. Они должны включать или давать ссылку на следующую информацию:

- наименование продукции;

- описание ее фармацевтической формы и, если требуется, активности;

- размер упаковки в количественном выражении, в единицах веса или объема продукции при упаковке в конечный контейнер;

- полный список всех упаковочных материалов, необходимых для стандартной серии продукции, включая количество, размер и тип, с указанием кода или номера, относящегося к спецификации на каждый упаковочный материал;

- где требуется, образец или копия соответствующих печатных упаковочных материалов, с указанием места нанесения номера серии и срока хранения;

- специальные меры предосторожности, включая тщательную проверку оборудования и зоны упаковки, гарантирующие чистоту упаковочной линии перед началом работы;

- описание используемого оборудования и операций по упаковке, включая все существенные вспомогательные операции ;

- подробные инструкции по технологическому контролю, включая отбор проб и допустимые пределы.

Протоколы технологического процесса для партии продукции

4.17. Протоколы технологического процесса должны составляться и храниться для каждой серии, прошедшей технологический процесс. Эти протоколы должны основываться на соответствующих разделах действующей производственной формулы и инструкций по производству. Методика составления таких протоколов должна исключать ошибки при копировании. Протокол должен иметь номер произведенной серии продукции.

Перед началом любого технологического процесса необходимо проверить и оформить протоколом, что оборудование и рабочее место очищены от предыдущего продукта, документации и материалов, не относящихся к планируемому процессу и, что само оборудование чистое и готово к использованию.

При совершении любого действия во время проведения технологического процесса необходимо немедленно регистрировать следующую информацию, которая после завершения процесса подписывается с указанием даты лицом, ответственным за выполнение данного процесса:

- наименование продукта;

- дата, время начала, завершения основных промежуточных этапов и окончания технологического процесса;

- имя сотрудника, ответственного за каждую стадию производственного процесса;

- фамилию оператора (операторов), выполнявших значительные этапы изготовления продукции, а также, при необходимости, инициалы лиц, проверявших выполнение этих операций (например, проводивших взвешивание);

- номер серии и/или номер анализа, количество взвешенных исходных материалов (включая номер серии и количество любых регенерированных или переработанных материалов);

- любые существенные технологические операции или события, а также основное использованное оборудование;

- протоколы всех операций по технологическому контролю, инициалы проводивших его лиц и полученные результаты;

- количество продукции, полученной на различных этапах процесса;

- подробные замечания по специальным проблемам за подписью Уполномоченного Лица в случае любых отклонений от производственной формулы и инструкций по производству.

Протоколы упаковки серии продукции

4.18. Необходимо составлять и хранить протоколы упаковки на каждую серию или часть серии продукции. Эти протоколы должны основываться на соответствующих разделах инструкции по упаковке. Методика составления таких протоколов должна исключать ошибки при копировании. В таких протоколах необходимо указывать номер серии и количество нерасфасованной готовой продукции, а также номер серии и планируемое количество готовой продукции.

Перед началом любой упаковочной операции необходимо проверить и запротоколировать, что оборудование и рабочее место очищены от предыдущего продукта, документации и материалов, не относящихся к планируемому процессу, и что само оборудование чистое и готово к использованию.

При совершении любого действия во время проведения технологического процесса, необходимо немедленно регистрировать следующую информацию, которая после завершения операций по упаковке подписывается с указанием даты лицом, ответственным за упаковку:

- наименование продукции;

- дата и время операции по упаковке;

- фамилию лица, ответственного за проведение операций по упаковке;

- инициалы операторов, выполнявших значительные этапы упаковки;

- протоколы проверки идентичности и соответствия инструкциям по упаковке, включая результаты технологического контроля;

- подробности выполнения операций по упаковке, включая ссылки на используемое оборудование и упаковочные линии;

- по возможности, образцы печатных упаковочных материалов, включая образцы простановки номера серии, даты изготовления и любой дополнительной информации;

- замечания по всем возникшим проблемам, включая подробности любых отклонений от технологического регламента и производственных инструкций, с письменным утверждением ответственного лица;

- количество и номера всех печатных упаковочных материалов и готовой продукции, которые были использованы, уничтожены, забракованы или возвращены на склад, а также количество готовой продукции для подведения баланса.

Инструкции и протоколы

Приемка продукции

4.19. При приемке каждой партии первичных, исходных, а также печатных упаковочных материалов должны составляться протоколы в соответствии с письменными инструкциями.

4.20. Протоколы приемки должны включать:

- наименование материала в накладной и обозначенное на контейнере;

- внутреннее наименование или код материала (если отлично от  п.п. “а”) ;

- дату приемки;

- наименование поставщика и, по возможности, производителя;

- номер серии производителя;

- номера и общее количество полученных контейнеров ;

- номер серии, присвоенный после приемки;

- комментарии( например, состояние контейнеров ).

4.21. Необходимо иметь письменные инструкции по внутренней маркировке, правилам соблюдения карантина и хранения исходных, упаковочных и других материалов.

Отбор проб

4.22. Должны быть письменные инструкции по отбору проб, в которые включаются список лиц, уполномоченных на проведение этих операций, используемые методики и оборудование, количество отбираемых материалов, а также меры предосторожности, принимаемые во избежание загрязнения или любого ухудшения качества продукции (см. гл. 6, п.п. 13)

Тестирование

4.23. Должны существовать письменные инструкции по тестированию материалов и продукции на различных этапах производства, описывающие используемые методики и оборудование. Проведение тестов должно протоколироваться (см. гл. 6, гл. 17)

Прочее

4.24. Должны существовать письменные инструкции, регламентирующие выдачу разрешений на реализацию и отбраковку продукции, в частности, на выдачу разрешений на продажу готовой продукции Уполномоченными Лицами в соответствии с требованиями статьи 22 Директивы 75/319/ЕЕС

4.25. Необходимо составлять и хранить протоколы реализации каждой партии продукции для возможности отзыва в случае необходимости (см. гл. 8).

4.26. Должны быть письменные инструкции и протоколы выполненных действий и принятых решений по:

- валидации;

- сборке и калибровке оборудования;

- обслуживанию, уборке и санитарной обработке;

- работе с персоналом, включая его обучение, обеспечение одеждой и соблюдение правил личной гигиены;

- контролю окружающей среды;

- контролю на наличие паразитов;

- рекламациям;

- отзыву продукции;

- возврату продукции.

4.27. Необходимо иметь четкие инструкции  для основного производственного и контрольного оборудования.

4.28. Для наиболее важного оборудования должны вестись журналы, в которых протоколируются все операции по валидации, калибровке, обслуживанию, уборке или ремонту, включая даты и фамилии лиц, проводивших эти операции.

4.29. В журналах также необходимо регистрировать в хронологическом порядке использование основного или критического оборудования, а также зоны, в которых проводилась обработка продукции.

5. Производство

Принципы

Производственные операции должны следовать четким инструкциям. Они должны выполняться согласно правилам GMP для получения продукции соответствующей требованиям лицензий на производство  и продажу .

Общие положения

5.1. Производственные операции должны выполняться и контролироваться компетентным персоналом.

5.2. Все операции с материалами и продукцией такие, как приемка, карантин, отбор  проб, хранение, маркировка, расфасовка, обработка, упаковка и реализация должны выполняться согласно письменным инструкциям и, при необходимости, протоколироваться.

5.3. Все получаемые материалы должны проверяться на соответствие данных в накладных и в заказах. Контейнеры следует очищать от грязи и наносить на них предписанную инструкциями информацию.

5.4. Факты повреждения контейнеров, способные отрицательно повлиять на качество материалов, должны протоколироваться, расследоваться и о них следует сообщать в отдел контроля качества.

5.5. Получаемые материалы, а также готовая продукция должны быть помещены в физический или административный карантин, немедленно после получения или обработки и содержаться в нем до получения разрешения на использование или реализацию.

5.6. Правила приемки закупаемой промежуточной и нерасфасованной готовой продукции такие же, как и для исходных материалов.

5.7. Все материалы и продукция должны храниться в соответствующих условиях, определяемых производителем, а также в порядке, обеспечивающем физическое разделение серий и оборот продукции на складе.

5.8. Необходимо проводить контроль выхода продукции и сопоставление, чтобы гарантировать отсутствие отклонений за допустимые границы.

5.9. Операции с различными продуктами не должны выполняться одновременно или последовательно в одном и том же помещении, если не обеспечено отсутствие риска смешивания или перекрестного загрязнения.

5.10. На всех этапах производства необходимо защищать продукцию и материалы от микробного и других видов загрязнения.

5.11. При работе с сухими материалами и продуктами необходимо принять особые меры по предотвращению образования и распространения пыли. Это особенно относится к обращению с высокоактивными и чувствительными материалами.

5.12. В течение всего периода выполнения технологического процесса все материалы, контейнеры с нерасфасованной готовой продукцией, основное оборудование, а, при необходимости, и помещения должны быть маркированы с указанием производимой продукции или материала, его активности (где это нужно) и номера партии. По возможности, следует указывать и наименование производственного этапа.

5.13. Маркировка на контейнерах, оборудовании или помещениях должна быть четкой, недвусмысленной и выполняться в принятом на предприятии формате. Также полезно помимо словесных обозначений использовать цветовую маркировку, указывающую статус продукции (например, “карантин”, “принято”, “отбраковано”, “чистое” и т. п.).

5.14. Необходимо контролировать, чтобы трубопроводы и другое оборудование, служащее для транспортирования продукции из одной зоны в другую, были соединены надлежащим образом.

5.15. Следует, насколько это возможно, избегать отклонений от инструкций. Если все же такие отклонения имеют место, их допустимость должна быть в письменном виде одобрена компетентным лицом, с привлечением, при необходимости, отдела контроля качества.

5.16. Доступ в производственные помещения должен иметь только занятый там персонал.

5.17. Как правило, не допускается производство нелекарственной продукции в помещениях и на оборудовании, предназначенном для производства лекарственных средств.

Предотвращение перекрестного загрязнения

5.18. Необходимо исключить возможность загрязнения исходных материалов или продуктов другими материалами и продуктами. Повышению риска случайного перекрестного загрязнения способствует неконтролируемое распространение пыли, газов, испарений, аэрозолей или микроорганизмов, присутствующих на материалах и продукции, оборудовании, одежде и коже людей. Степень риска зависит от типа загрязнения и продукта, подверженного загрязнению. К наиболее опасным загрязнителям относятся биологические препараты такие, как живые организмы, определенные гормоны, цитотоксины и другие высокоактивные материалы. Загрязнение особо опасно для продуктов, используемых для инъекций или для лечения открытых ран, а также тех, которые предназначены для длительного приема и/или приема в больших дозах.

5.19. Предотвращению перекрестного загрязнения способствуют такие технические и организационные мероприятия как:

- выполнение производственных операций в отдельных зонах (требуется для таких продуктов, как пенициллин, живые вакцины, живые бактериальные препараты и некоторые другие биологические продукты) или разделение их во времени, с последующей чисткой и уборкой;

- организация воздушных шлюзов, перепадов давления и вытяжных устройств;

- снижение риска загрязнения, вызываемого рециркуляцией или повторным поступлением необработанного или недостаточно обработанного воздуха;

- ношение персоналом защитной одежды в зонах, где обрабатывается продукция, подверженная максимальному риску перекрестного загрязнения;

- использование высокоэффективных методов очистки, т.к. неэффективная очистка является обычным источником перекрестного загрязнения;

- использование “закрытых схем” производства;

- тестирование на наличие остаточных продуктов.

5.20. Необходимо периодически контролировать эффективность мер по предотвращению перекрестного загрязнения в соответствии с утвержденными  инструкциями.

Валидация

5.21. Валидационные исследования должны усиливать эффективность GMP и проводиться в соответствии с утвержденными инструкциями. Их результаты и заключения должны протоколироваться.

5.22. При утверждении нового технологического регламента или методики необходимо продемонстрировать ее совместимость с обычной технологией. Для определенного процесса необходимо показать с использованием предписанных материалов и оборудования, что он позволяет получить продукцию с устойчивыми показателями качества.

5.23. Существенные изменения в технологии, включая любые изменения оборудования или материалов, способные повлиять на качество продукции или на воспроизводимость процесса, должны валидироваться.

5.24. Все производственные процессы и инструкции должны проходить периодическую ревалидацию, подтверждающую, что они по-прежнему обеспечивают достижение требуемых результатов.

Исходные материалы

5.25. Закупка исходных материалов - это ответственная деятельность, которой должны заниматься сотрудники, имеющие глубокие и конкретные знания относительно поставщиков такой продукции

5.26. Исходные материалы должны закупаться у поставщиков, указанных в соответствующей спецификации, и, по возможности, непосредственно у производителя. Также рекомендуется обсуждать с поставщиками детали спецификаций, установленных производителем на исходные материалы. Особенно полезно, когда предметом обсуждения между поставщиком и производителем являются все аспекты производства и контроля исходных материалов, включая обращение с ними, маркировку, упаковку, а также процедуры предъявления рекламаций и отбраковки продукции.

5.27. Для каждого объема поставки необходимо проверять целостность упаковки и пломб, а также соответствие между данными в накладной и маркировкой поставщика.

5.28. Если в объем поставки входят несколько серий, то каждая серия рассматривается как одно целое с точки зрения отбора проб и получения разрешения на дальнейшее использование.

5.29. Исходные материалы, размещенные на складе, должны быть соответствующим образом маркированы (см. главу 5, п. 13). Маркировка должна включать, как минимум, следующую информацию:

- обозначение исходного продукта и, при необходимости, внутренний код;

- номер серии, присвоенный при приемке;

- при необходимости, статус исходного материала (карантин, проверка, получено разрешение, брак, возврат, отозванная продукция);

- при необходимости, срок годности или дата, после которой необходима повторная проверка;

При использовании полностью компьютеризованного складского хозяйства вся вышеупомянутая информация не должна обязательно присутствовать на маркировке.

5.30. Необходимо наличие методик и инструкций, обеспечивающих контроль идентичности содержимого каждого контейнера с исходными материалами. Контейнеры с нерасфасованной готовой продукцией, из которых были отобраны пробы, должны специальным образом идентифицироваться (см. главу 6, п.13).

5.31. Могут использоваться только те исходных материалы, которые допущены отделом контроля качества, и срок годности которых не истек.

5.32. Расфасовка исходных материалов должна производиться только специально назначенными лицами, согласно письменным инструкциям, обеспечивающим, что нужные материалы будут точно взвешены и отмерены в чистые и правильно маркированные контейнеры.

5.33. Каждый расфасованный исходный материал, его вес или объем проверяется независимо от другого, и результаты проверки протоколируются.

5.34. Материалы, распределенные для каждой серии, должны храниться вместе и быть четко маркированы.

Технологические операции: промежуточная и нерасфасованная готовая продукция

5.35. Перед началом любых технологических операций необходимо принять меры, гарантирующие, что производственная зона и оборудование освобождены от любых исходных материалов, продуктов, отходов или документации, не относящихся к данному процессу.

5.36. Промежуточная и нерасфасованная готовая продукция должны храниться в подходящих условиях.

5.37. Критические процессы должны валидироватьтся (см. раздел “Валидация” данной главы).

5.38. Необходимо выполнять и протоколировать все операции по технологическому контролю и контролю окружающей среды.

5.39. Все факты существенного отклонения от ожидаемого выхода продукции должны регистрироваться и расследоваться.

Упаковочные материалы

5.40. Правила приобретения, хранения, контроля и обращения с первичными и печатными упаковочными материалами должны быть теми же, что и для исходных материалов.

5.41. Особое внимание следует уделять качеству печатных упаковочных материалов. Они должны храниться в безопасных условиях, исключающих проникновение посторонних лиц. Этикетки и другие разрезные печатные материалы должны храниться и транспортироваться в раздельных закрытых контейнерах, исключающих перемешивание. Разрешение на использование упаковочных материалов должно даваться только специально назначенными лицами, в соответствии с утвержденной письменной инструкцией.

5.42. Каждому объему поставки или серии первичных упаковочных материалов должен быть присвоен идентификационный номер.

5.43. Первичные или печатные упаковочные материалы, срок хранения которых истек, должны уничтожаться, о чем составляется соответствующий протокол.

Операции по упаковке

5.44. При подготовке программы упаковки особое внимание следует уделить минимизации риска перекрестного загрязнения, смешивания или подмены. Различные виды продукции не должны упаковываться в непосредственной близости, если между ними нет физического разделения.

5.45. Перед началом упаковки необходимо проконтролировать, что рабочая зона, упаковочные линии, печатные машины и другое оборудование освобождены от материалов, продукции, документации, не относящихся к текущим операциям. Подготовка линии по упаковке продукции должна производиться в соответствии с инструкцией .

5.46. Наименование и номер серии продукции, проходящей упаковку, должны быть указаны на каждой линии или машине.

5.47. При поступлении в цех упаковки вся продукция и упаковочные материалы должны проверяться на количество, идентичность и соответствие инструкциям по упаковке.

5.48. Контейнеры, в которые производится упаковка продукции, должны быть очищены перед началом упаковки. Особое внимание следует уделить недопущению попадания стеклянных и металлических частиц.

5.49. Обычно маркировка и наклейка этикеток должны производиться как можно быстрее сразу после упаковки и запечатывания продукции. Если операции по маркировке откладываются, необходимо принять все меры против перемешивания продукции или ошибочной маркировки.

5.50. Правильность выполнения любых печатных надписей (например, проставление кодов или срока годности), наносимых как вне процесса упаковки, так и во время его, должна тщательно контролироваться и протоколироваться. Особое внимание уделяется ручным операциям по нанесению печатных надписей, которые должны контролироваться через регулярные интервалы времени.

5.51. Особые меры предосторожности должны приниматься при использовании заранее разрезанных этикеток, а также при нанесении печатных надписей вне линии упаковки. Во избежание перемешивания, этикетки в рулоне более предпочтительны, чем разрезные.

5.52. Необходимы проверки, гарантирующие правильность работы электронных считывателей кодов, счетчиков этикеток и подобных устройств.

5.53. Печатная и рельефная информация на упаковочных материалах должна быть четкой, нестираемой и устойчивой к воздействию света.

5.54. Контроль на линии при упаковке продукции должен включать следующие проверки:

- общий вид упаковки;

- завершенность упаковки;

- использование надлежащей продукции и упаковочных материалов;

- правильность нанесения печатных надписей;

- правильную работу устройств контроля на линии.

Пробные образцы продукции, взятые с упаковочной линии, не должны возвращаться обратно.

5.55. Продукция, при упаковке которой возникли непредвиденные обстоятельства, может быть возвращена для дальнейшей обработки только после специальной проверки, проведения расследования и с разрешения Уполномоченного Лица. В таких случаях должны составляться подробные протоколы.

5.56. Любой факт значительного или нестандартного расхождения между количеством нерасфасованной готовой продукции, печатных упаковочных материалов и количеством единиц полученной готовой продукции, должен расследоваться и адекватно оцениваться перед выдачей разрешения на реализацию.

5.57. После завершения операций по упаковке любые оставшиеся упаковочные материалы с проставленным номером партии подлежат уничтожению, о чем составляется соответствующий протокол. Возврат на склад упаковочных материалов с непроставленным номером партии должен регламентироваться письменной инструкцией.

Готовая продукция

5.58. Готовая продукция должна содержаться под карантином до получения окончательного разрешения на ее реализацию, при условиях, установленных производителем.

5.59. Оценка качества готовой продукции и вся документация, необходимая для получения разрешения на реализацию, описаны в главе 6 (Контроль качества).

5.60. После получения разрешения на реализацию готовая продукция хранится на подходящем складе при условиях, установленных производителем.

Забракованные, регенерированные и возвращенные материалы

5.61. Забракованные материалы и продукция должны быть четко маркированы и храниться отдельно в зонах с ограниченным доступом. Они должны быть возвращены поставщику, либо, если это допустимо, переработаны или уничтожены. Любые принимаемые действия должны утверждаться и протоколироваться специально назначенными на это сотрудниками.

5.62. Переработка забракованной продукции допускается в исключительных случаях. Такая переработка разрешается только тогда, когда это не повлияет на качество готовой продукции, если выполняются все требования спецификаций и если такая переработка осуществляется в соответствии с письменными и утвержденными инструкциями после оценки возможного риска. Переработка продукции должна протоколироваться.

5.63. Переработка ранее произведенной партии продукции требуемого качества или ее части путем объединения с другой серией на определенном этапе производства допускается после утверждения соответствующими лицами. Такая переработка выполняется по утвержденной инструкции после оценки возможного риска, включая влияние на срок хранения. Все выполняемые при этом действия протоколируются.

5.64. Необходимость дополнительного тестирования готовой продукции, подвергнутой переработке, или тестирование продукции, которая была смешана с регенерированной продукцией, определяется отделом контроля качества.

5.65. Возвращенная с рынка продукция, контроль со стороны производителя над которой был утрачен, должна быть уничтожена, за исключением тех случаев, когда есть полная уверенность в том, что ее качество является удовлетворительным; решение о повторной продаже, повторной маркировке или объединении с другой партией может быть принято только после критического анализа, проведенного отделом контроля качества в соответствии с письменной инструкцией. При принятии такого решения необходимо учитывать характер продукции, ее предысторию, состояние, соблюдение специальных условий хранения и время с момента выпуска. При возникновении любых сомнений относительно качества продукции, ее повторное использование или повторный выпуск не допускается, хотя возможна базовая химическая переработка с целью восстановления активных ингредиентов. Все предпринимаемые действия должны тщательно протоколироваться.

6. Контроль качества

Принципы

Контроль качества связан с отбором проб, спецификациями, и проведением тестов, также как и с инструкциями по организации, документированию и выдаче разрешений на реализацию, обеспечивающих выполнение всех соответствующих испытаний и анализов и недопущение материалов к использованию, а продукции к продаже и поставке , если их качество не признано удовлетворительным. Контроль качества не ограничивается лабораторными операциями и должен быть включен в принятие любых решений, касающихся качества продукции. Независимость отдела контроля качества является основополагающим принципом обеспечения контроля качества. (см. также главу 1).

Общие положения

6.1. Каждый держатель лицензии на производство должен иметь отдел контроля качества. Этот отдел должен быть независимым от других отделов, и им должно руководить лицо с соответствующим опытом и квалификацией, в распоряжении которого находятся одна или несколько контрольных лабораторий. Для обеспечения всех организационных мероприятий по контролю качества должны быть выделены соответствующие ресурсы.

6.2. Основные обязанности начальника отдела контроля качества изложены в гл. 2. Отдел контроля качества имеет также и другие функции, в частности, по разработке, валидации и внедрению всех инструкций контроля качества, хранению контрольных образцов материалов и продукции, по обеспечению правильности маркировки контейнеров с материалами и продукцией, по обеспечению контроля стабильности продукции, по участию в анализе рекламаций на продукцию и т. п. Все эти функции должны выполняться в соответствии с письменными инструкциями и, при необходимости, протоколироваться.

6.3. Оценка качества готовой продукции должна охватывать все существенные факторы такие, как условия производства, результаты технологического контроля, анализ производственной (включая упаковку) документации, проверку на соответствие со спецификацией на готовую продукцию и результаты обследования окончательной упаковки готовой продукции.

6.4. Сотрудники отдела контроля качества должны иметь доступ в производственные зоны для отбора проб и проведения расследований.

Практика надлежащего лабораторного контроля

6.5. Помещения и оборудование контрольных лабораторий должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к зонам контроля качества и изложенным в гл. 3.

6.6. Персонал, помещения и оборудование лабораторий должны соответствовать выполнению функций, определяемых содержанием и объемом производственных операций. Использование посторонних лабораторий, в соответствии с принципами, изложенными в гл. 7 (“Контракты на проведение анализов”), может допускаться по определенным соображениям, но это необходимо отмечать в протоколах контроля качества.

Документация

6.7. Правила составления лабораторной документации должны следовать принципам, изложенным в гл. 4. Основная часть этой документации, относящаяся к контролю качества и содержащая следующую информацию, всегда должна быть готова к представлению в отдел контроля качества:

- спецификации;

- инструкции по отбору проб;

- инструкции и протоколы проведения тестов (включая таблицы анализов и лабораторные журналы);

- отчеты об анализах и/или сертификаты;

- результаты контроля окружающей среды (при необходимости);

- протоколы валидации методик тестирования (при необходимости) ;

- инструкции и протоколы калибровки приборов и обслуживания аппаратуры.

6.8. Вся документация по контролю качества, относящаяся к протоколам на серию продукции, должна храниться в течение одного года после истечения срока годности серии и не менее пяти лет после сертификации, в соответствии с п.п. 22.2 Директивы 75/319/ЕЕС.

6.9. Для некоторых типов данных (результатов аналитических тестов, выходов продукции, параметров окружающей среды) рекомендуется, чтобы протоколы хранились в виде, позволяющем производить оценку тенденций изменения параметров.

6.10. В дополнение к информации, являющейся частью протокола на серию продукции, должна храниться и быть доступной и другая первичная информация такая, как лабораторные журналы и/или протоколы.

Отбор проб

6.11. Отбор проб должен производиться в соответствии с утвержденными письменными инструкциями, содержащими:

- методику отбора проб;

- список используемого оборудования;

- количество отбираемых образцов;

- в случае необходимости, инструкции по расфасовке отобранной пробы;

- типы и параметры контейнеров для отбора проб;

- идентификацию контейнеров с отобранными пробами;

- все специальные меры предосторожности, особенно касающиеся стерильных и вредных веществ;

- условия хранения;

- инструкции по очистке и хранению оборудования для отбора проб.

6.12. Отобранные образцы проб должны представлять в целом контролируемую серию материалов или продукции. Также могут отбираться образцы, характеризующие критические этапы процесса (например, его начало или конец).

6.13. Контейнеры с отобранными образцами проб должны быть маркированы с указанием содержимого, даты и контейнеров, из которых эти пробы были отобраны.

6.14. Отобранные образцы проб для каждой серии готовой продукции должны храниться в течение одного года после истечения срока годности. Готовая продукция должна храниться в своей окончательной упаковке и при рекомендованных условиях. Образцы исходных материалов (кроме растворов, газов и воды) должны храниться не менее двух лет* после выдачи разрешения на реализацию продукции, если это позволяет их стабильность. Этот период может быть сокращен, если период их стабильности, указанный в соответствующих спецификациях, короче. Количество отобранных образцов материалов и продукции должно быть достаточным для проведения полной перепроверки.

Проведение тестов

6.15. Все аналитические методики должны валидироваться. Все операции по проведению тестов, описанные в лицензии на производство, должны выполняться в соответствии с утвержденными методиками.

6.16. Полученные результаты тестов должны протоколироваться и анализироваться с целью проверки их соответствия друг другу. Все вычисления должны тщательно проверяться.

6.17. Проводимые тесты должны протоколироваться с указанием следующей информации:

- наименования материалов или продукции и, если требуется, формы дозирования;

- номера, присвоенного серии, а также, по возможности, номера серии производителя и/или поставщика;

- ссылок на соответствующие спецификации и инструкции;

- результатов тестов, включая наблюдения и вычисления, а также ссылок на имеющиеся сертификаты и анализы;

- даты проведения теста;

- фамилии лиц, проводивших тестирование;

- фамилии лиц, проверявших проведение тестов, и, если требуется, результаты вычислений;

- ясного заключения на выдачу разрешения или отбраковку продукции (или другого решения о статусе продукции), а также даты и подписи назначенного ответственного лица.

6.18. Все операции по технологическому контролю, выполняемые производственным персоналом в производственных зонах, должны осуществляться в соответствии с методиками, утвержденными отделом контроля качества, а их результаты протоколироваться.

6.19. Особое внимание следует уделять качеству лабораторных реактивов, лабораторной посуды и растворов, стандартных (эталонных) образцов и культуральной среды. Они должны готовиться в соответствии с письменными инструкциями.

6.20. Лабораторные реактивы, предназначенные для длительного использования, должны быть маркированы с указанием даты приготовления и подписями приготовивших их лиц. На этикетке должен быть указан срок годности нестабильных реагентов и культуральных сред, а также условия хранения. Дополнительно для стандартных растворов, предназначенных для градуировки, необходимо указывать дату последней проверки идентичности и  последнее значение коэффициента.

6.21. При необходимости на контейнере должна быть указана дата приемки веществ, используемых для проведения тестов (например, реагентов и стандартов сравнения). В определенных случаях необходимо провести идентификационный тест и/или другие тесты реактивов при их получении или перед использованием.

6.22. Животные, используемые для тестирования компонентов, материалов или продукции, должны, если необходимо, проходить карантин перед использованием. Они должны содержаться и контролироваться таким образом, чтобы быть пригодными для использования. Животные должны быть идентифицированы и необходимо иметь протоколы, отражающие историю их использования.                                                                       .

7. Контракты на производство продукции и проведение анализов

Принципы

Контракты на производство и проведение анализов продукции должны тщательно формулироваться, согласовываться и контролироваться с целью избежания разночтений, способных привести к неудовлетворительному качеству продукции, работ или анализов. Должен иметься контракт, составленный в письменной форме между Заказчиком и Исполнителем, четко определяющий обязанности каждой из сторон. Контракт должен ясно определять, каким образом Уполномоченное Лицо осуществляет свою деятельность и несет ответственность по выдаче разрешения на реализацию каждой серии продукции.

Замечание: Данная глава рассматривает только ответственность производителей перед компетентными властями стран-членов Сообщества с точки зрения получения лицензии на производство и продажу продукции. Пункты, содержащиеся в данной главе, ни в коей мере не затрагивают ответственность Исполнителей или Заказчиков перед потребителями, которая регламентируется другими документами Сообщества или национальным законодательством.

Общие положения

7.1. Необходимо наличие контракта в письменной форме, охватывающего все вопросы изготовления и анализа и все детали, связанные с его реализацией.

7.2. Все организационные меры по реализации контракта на изготовление и проведение анализа, включая любые предполагаемые технические изменения, должны соответствовать лицензии на данную продукцию.

Заказчик

7.3. Заказчик несет ответственность за правильную оценку возможностей Исполнителя по успешному выполнению работ и тестов, предусмотренных в контракте, и за присутствие в контракте положений, обеспечивающих выполнение принципов GMP, описываемых в данных Правилах.

7.4. Заказчик должен обеспечить Исполнителя всей информацией, необходимой для правильного выполнения всех предусмотренных контрактом операций в соответствии с лицензией и требованиями законодательства. Заказчик должен гарантировать, что Исполнитель проинформирован обо всех проблемах, связанных с продукцией, работами и тестами, которые подвергают риску его здания, персонал, другие материалы или продукцию.

7.5. Заказчик должен иметь гарантию, что вся продукция и материалы, поставленные Исполнителем, соответствуют спецификациям на них или что разрешение на реализацию продукции было выдано Уполномоченным Лицом.

Исполнитель

7.6. Исполнитель должен обладать соответствующими помещениями, оборудованием, знаниями, опытом и компетентным персоналом для удовлетворительного выполнения работ по контракту. Контракт на изготовление должен выполняться только производителем, имеющим лицензию на производство.

7.7. Исполнитель должен гарантировать, что все получаемые им материалы и продукция пригодны для использования.

7.8. Исполнитель не должен перепоручать третьей стороне никаких работ или их части, порученных ему по контракту, без предварительной оценки и одобрения Заказчиком. Соглашения между Исполнителем и третьей стороной должны гарантировать, что информация о производстве и проведении анализов будет доступна, как это предусмотрено между Заказчиком и Исполнителем.

7.9. Исполнитель должен воздерживаться от любых действий, которые могут отрицательно влиять на качество продукции, произведенной и/или проанализированной в соответствии с контрактом.

Контракт

7.10. Контракт составляется между Заказчиком и Исполнителем с указанием их обязанностей относительно производства и контроля продукции. Техническая часть контракта должна составляться компетентными лицами, обладающими соответствующими знаниями в области фармацевтической технологии, проведения анализов и GMP. Вся организация производства и проведения анализов должна соответствовать Лицензии и быть согласована обеими сторонами.

7.11. Контракт должен указывать, каким образом Уполномоченное Лицо, ответственное за выпуск серии продукции на реализацию, гарантирует, что каждая серия продукции была изготовлена и проверена в соответствии с требования лицензии.

7.12. В контракте должны быть четко определены лица, ответственные за закупку, тестирование и выдачу разрешения на использование материалов, за выполнение контроля, включая технологический контроль, а также за отбор проб и проведение анализов. В случае заключения контракта на анализ продукции, следует оговорить, будет ли Исполнитель проводить отбор проб в помещениях производителя продукции.

7.13. Производственные протоколы, протоколы анализов и протоколы распределения продукции, а также соответствующие образцы должны храниться у Заказчика или быть доступны ему. Все протоколы, связанные с оценкой качества продукции, в случае предъявления рекламаций или подозрения на дефекты качества, должны быть доступны Заказчику и оговорены в инструкциях по отбраковке/отзыву продукции.

7.14. Контракт должен предусматривать Заказчику право посещать производство Исполнителя.

7.15. В случае заключения контракта на проведение анализа Исполнитель должен понимать, что он будет инспектироваться компетентными органами.

8. Рекламации и отзыв продукции

Принципы

Все рекламации и иная информация, касающаяся потенциально недоброкачественной продукции, должны тщательно анализироваться в соответствии с письменными инструкциями. Во избежание любых случайностей и в соответствии со статьей 28 Директивы 75/319/ЕЕС, на предприятии должна быть создана система, обеспечивающая, в случае необходимости, быстрый и эффективный отзыв с рынка дефектной продукции.

Рекламации

8.1. На предприятии должно быть назначено лицо с приданным ему штатом сотрудников, ответственное за рассмотрение рекламаций и устранение их причин. Если этот сотрудник не является Уполномоченным Лицом, то последнее должно быть осведомлено обо всех фактах рекламаций, расследованиях и отзыве продукции.

8.2. Должна иметься письменная инструкция, описывающая действия, которые необходимо предпринять в случае поступления рекламаций на возможное ухудшение качества продукции, включая отзыв продукции.

8.3. Любая жалоба на качество продукции должна быть тщательно, со всеми деталями зафиксирована и расследована. Лицо, ответственное за контроль качества на предприятии, обычно привлекается к изучению этих проблем.

8.4. Если дефект качества обнаружен или подозревается в некоторой серии продукции, следует принять решение о проверке других серий. В частности, нужно выяснить, не содержат ли другие серии переработанные продукты из дефектной серии.

8.5. Все решения и меры, принятые по любой рекламации, должны быть внесены в соответствующий протокол на серию продукции.

8.6. Протоколы рекламаций должны регулярно просматриваться и анализироваться с целью выявления специфических и повторяющихся рекламаций, которые требуют особого внимания и могут повлечь отзыв продукции.

8.7. В случае, если производитель планирует какие-либо действия, связанные с возможным выпуском недоброкачественной продукции, ухудшением качества продукции или с другими серьезными проблемами качества, он обязан известить об этом компетентные государственные органы.

Отзыв продукции

8.8. Для выполнения и координации действий по отзыву продукции с нужной степенью срочности на предприятии должно быть назначено ответственное лицо с приданным ему персоналом. Обычно этот сотрудник является независимым от организации продаж и маркетинга. Если это лицо не является Уполномоченным, последнее должно быть осведомлено обо всех действиях, связанных с отзывом продукции.

8.9. На предприятии должна иметься письменная инструкция, регулярно проверяемая и обновляемая, определяющая порядок отзыва продукции..

8.10. Отзыв продукции должен осуществляться быстро и в любое время.

8.11. Компетентные органы всех стран, куда могла быть направлена продукция, должны быть немедленно информированы о намерении отзыва продукции в связи с наличием или подозрением на дефекты ее качества.

8.12. Протоколы о реализации продукции должны быть всегда доступны для лица (лиц), ответственных за отзыв продукции, и должны содержать достаточную информацию об оптовых покупателях и прямых заказчиках (адреса, номера телефонов/факсов, часы работы, номера серий и объемы поставок), включая поставки по экспорту и поставки медицинских образцов.

8.13. Отозванная продукция должна быть идентифицирована и храниться в надежно изолированных зонах до принятия решения о ее дальнейшем использовании или ликвидации.

8.14. Последовательность отзыва продукции должна быть запротоколирована и должен быть выпущен окончательный отчет, включающий расхождение между количеством поставленной и отозванной продукции.

8.15. Следует регулярно анализировать эффективность мероприятий по отзыву продукции.

9. Самоконтроль

Принципы

Самоконтроль (Self inspection) должен проводиться с целью проверки выполнения на предприятии принципов GMP и принятия необходимых мер по устранению недостатков.

9.1. Вопросы, связанные с работой персонала, содержанием помещений, эксплуатацией оборудования, контролем качества, реализацией лекарственных средств, мероприятия по обслуживанию рекламаций и отзыву продукции, должны регулярно исследоваться в соответствии с утвержденной программой, с целью выполнения принципов обеспечения качества.

9.2. Самоконтроль должен осуществляться независимо и тщательно специально назначенным лицом (лицами) из штата фирмы. Также бывает полезно проведение независимого аудита экспертами из других организаций.

9.3. Результаты проведения самоконтроля должны протоколироваться. Протоколы должны включать все недостатки, обнаруженные при проведении самоконтроля и, где  требуется, рекомендации по устранению недостатков. Также необходимо протоколировать все действия, принимаемые по результатам самоконтроля.

Приложение 1

Производство стерильных лекарственных средств

Принципы

K производству стерильных лекарственных средств предъявляются особые требования, которые вызваны необходимостью свести до минимума риск загрязнения микроорганизмами, частицами и пирогенами. Это во многом зависит от опыта персонала, его подготовки и отношения к работе. Исключительно важное значение имеет гарантия качества. Этот вид производства требует строго выполнения методов подготовки и выполнения технологических процессов, которые должны быть тщательно отработаны и валидированы. Никакой процесс завершающей стадии производства или контроль качества готового продукта не могут рассматриваться как единственное средство обеспечения стерильности или других показателей качества продукта.

Примечание:

Настоящее руководство не устанавливает детальные методы определения чистоты воздуха, поверхностей и пр. по микроорганизмам и частицам. По этим вопросам следует пользоваться такими руководствами как стандарты CEN/ISO.

Общие положения

1. Производство стерильных препаратов должно выполняться в чистых зонах,  доступ в которые персонала и/или оборудования и материалов должен происходить через воздушные шлюзы. В чистых зонах должна поддерживаться чистота по соответствующему стандарту. Подаваемый воздух должен проходить через фильтры соответствующей эффективности.

2. Различные операции по подготовке компонентов, продукта и наполнению должны выполняться в раздельных зонах внутри чистого помещения.

Производственные процессы делятся на две категории:

- предусматривающие финишную стерилизацию;

- выполняемые в асептических условиях на одном или всех этапах.

3. Чистые зоны для производства  стерильных продуктов классифицируются  в соответствии с требуемыми характеристиками окружающей среды. Каждый производственный процесс требует определенного уровня чистоты окружающей среды в “функционирующем” состоянии  с тем, чтобы минимизировать риск  загрязнения  продукта или используемых материалов частицами или микроорганизмами.

Для того, чтобы соответствовать условиям в “функционирующем” состоянии, эти зоны должны быть спроектированы так, чтобы обеспечить  заданный класс чистоты воздуха в “оснащенном” состоянии.  В “оснащенном” состоянии система чистого помещения полностью готова, технологическое оборудование установлено и работает, но производственный персонал отсутствует. В “функционирующем” состоянии система чистого помещения и оборудование работают в установленном порядке с необходимым числом персонала.

Для производства стерильных лекарственных препаратов можно, как правило, выделить четыре типа зон:

Тип  A: Локальные зоны для операций с высокой степенью риска, например, зоны наполнения, укупорки, вскрывания ампул, осуществления соединений в асептических условиях. Как правило, такие условия обеспечиваются рабочей зоной с ламинарным потоком воздуха. Системы ламинарного потока воздуха должны обеспечивать однородную скорость воздуха  0,45 м/с ( 20%  (значение для руководства) в рабочем состоянии.

Тип B: Для случая асептической подготовки и наполнения - пространство, окружающее  зону типа  A.

Типы C и D: чистые зоны для выполнения менее ответственных этапов производства стерильных продуктов.

Классификация этих зон по аэрозольному  загрязнению воздуха частицами  дана  в следующей таблице.

|  | в “оснащенном” состоянии (b) | в “функционирующем” состоянии |
| --- | --- | --- |
| Тип зоны | максимально допустимое число частиц в 1 м3 воздуха, большее или равное |
|  | 0,5 мкм | 5 мкм | 0,5 мкм | 5 мкм |
| A | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 |
| B (a) | 3 500 | 0 | 350 000 | 2 000 |
| C (a) | 350 000 | 2 000 | 3 500 000 | 20 000 |
| D (a) | 3 500 000 | 20 000 | не определен (с) | не определен (с) |

Примечания.

а) В зонах типов B, C и D кратность воздухообмена должна определяться с учетом размера помещения, находящегося в нём оборудования и персонала. Для зон типов А, В и С система снабжения воздухом должна иметь соответствующие фильтры, такие как НЕРА - фильтры.

- Значения максимально допустимого числа аэрозольных частиц в “оснащенном” состоянии соответствуют классификации по Федеральному стандарту США 209 Е  и  классификации  ISO  примерно так:

типы  A  и  B  соответствуют классу 100; M 3,5; ISO 5;

тип     C     соответствует классу   10.000; M 5.5; ISO 7

тип     D    соответствует классу  100.000; M 6.5; ISO 8

с) Требования к этой зоне зависят от характера выполняемых в ней операций.

Примеры операций, которые нужно выполнять в зонах различных типов, даны ниже в таблице (см. также п.п.11 и 12).

| Тип зоны | Примеры операций для продуктов, подлежащих стерилизации на завершающей стадии (см. п.11) |
| --- | --- |
| А | Наполнение продуктом, когда риск незначителен |
| С | Приготовление растворов, когда риск незначителен. Наполнение продуктом |
| D | Приготовление растворов и компонентов (тары) для последующего наполнения |

| Тип зоны | Примеры операций для асептической подготовки (см. п.12.) |
| --- | --- |
| А | Асептическая подготовка и наполнение |
| С | Подготовка растворов, подлежащих фильтрации |
| D | Перемещение тары после мойки |

Уровень загрязнений частицами, показанный в таблице для “оснащенного” состояния, должен быть достигнут после завершения процесса по окончании короткого периода времени 15-20 мин. (значение для руководства) при отсутствии персонала. Показанный в таблице уровень загрязнения частицами для зоны типа А  в “функционирующем” состоянии должен поддерживаться в зоне, непосредственно окружающей продукт,  всегда, когда продукт или открытый контейнер подвергаются воздействию окружающей среды.

Допускается , что в процессе наполнения не всегда  возможно показать соответствие стандартам по частицам, поскольку сам продукт может выделять частицы или капельки.

4. Для обеспечения чистоты зон различных типов по частицам  в “функционирующем” состоянии  необходим контроль этих зон.

5. Для обеспечения микробиологической чистоты зон различных типов в “функционирующем” состоянии необходим контроль этих зон. В асептическом производстве необходимо  часто производить контроль этих зон с использованием  седиментационного метода осаждения на пластины, пробоотбор в объеме воздуха и на поверхностях  (например,  смывы и контактные пластины). Методы пробоотбора, используемые в “функционирующем” состоянии, не должны вносить помехи в защиту зоны. Результаты контроля следует учитывать при рассмотрении документации на партию готового продукта. После выполнения критических операций следует  проводить контроль поверхностей и персонала.

Вне технологических операций также следует проводить дополнительный микробиологический контроль, например, после валидации систем, очистки и уборки.

Рекомендуемые пределы допустимого

микробиологического загрязнения чистых зон в “функционирующем” состоянии

|  | Рекомендуемые пределы микробиологического загрязнения (а) |
| --- | --- |
| Тип зоны | в воздухе, КОЕ /куб. м | седиментационное осаждение на пластину диаметром 90 мм, КОЕ за 4 ч (b) | контактные пластины диаметром 55 мм, КОЕ/пластина | отпечаток 5 пальцев в перчатке, КОЕ/перчатка |
| A | ( 1 | ( 1 | ( 1 | ( 1 |
| B | 10 | 5 | 5 | 5 |
| C | 100 | 50 | 25 | - |
| D | 200 | 100 | 50 | - |

Примечания:

- Указаны средние значения.

- Индивидуальные контактные пластины могут экспонироваться менее, чем в  течение 4 ч.

6. Должны быть установлены пределы предупреждения и действия для показателей загрязнения частицами и микроорганизмами по результатам контроля (мониторинга). Технологический процесс должен предусматривать корректирующие действия, если эти пределы оказываются превышенными.

Изолирующая технология

7. Применение изолирующей технологии с целью минимизации  влияния человека на производственные зоны может привести к значительному снижению риска микробиологического загрязнения продуктов, производимых в асептических условиях, от окружающей среды.

Существует много типов изоляторов и передаточных устройств. Конструкция изолятора и проект окружающей среды должны быть выполнены так, чтобы в соответствующих зонах было достигнуто  требуемое качество воздуха. Изоляторы изготавливаются из различных материалов, которые в той или иной степени могут допускать повреждения или утечки. Передаточные устройства могут быть разными: от решений с одинарной или двойной дверью до полностью герметизированных систем,  включая механизмы стерилизации.

Передача материалов внутрь и наружу устройства является одним из наиболее сильных потенциальных источников загрязнений. В целом пространство внутри изолятора является локальной зоной операций с высоким риском, хотя признается, что в рабочих зонах таких устройств  может не быть ламинарного потока.  Требования к чистоте в окружающем пространстве зависят от конструкции изолятора и его назначения. Это пространство должно контролироваться и для случаев асептического производства  соответствовать по крайней мере типу  D.

8. Изоляторы могут быть введены в работу только после соответствующей валидации.

Валидация должна учитывать все критические факторы изолирующей технологии, например,  качество воздуха внутри и снаружи изолятора, технологию передачи и целостность изолятора.

9. Должен быть установлен порядок контроля, который должен включать тесты на утечку в изоляторе и системе перчатки/рукава.

Технология продувка - наполнение - герметизация

10. Устройство продувка - наполнение - герметизация - это оборудование специальной конструкции, в котором в течение одного непрерывного технологического цикла из термопластичного гранулята формируются контейнеры, наполняются и затем герметизируются, все в пределах одного автоматического комплекса. Оборудование продувка-наполнение-герметизация, используемое в асептическом производстве, и имеющее зону типа A с эффективным потоком воздуха, может быть установлено в окружающей среде по крайней мере типа  C, причем должна быть применена оболочка, соответствующая зонам типов A/B. Окружающая среда в “оснащенном” состоянии должна соответствовать нормам как по жизнеспособным, так и по нежизнеспособным частицам, а в “функционирующем” состоянии - только по жизнеспособным частицам. Оборудование продувка-наполнение-герметизация, используемое в производстве продуктов, подлежащих стерилизации на завершающей стадии, должно устанавливаться в окружающей среде по крайней мере  типа  D.

Учитывая специфику  этой технологии, должно уделяться особое внимание:

- конструкции и квалификации оборудования;

- валидации и воспроизводимости процессов “очистка на месте” и “стерилизация на месте”;

- окружающей среде, в которой установлено оборудование;

- обучению операторов и их одежде;

- доступу в критическую зону оборудования, включая любую асептическую сборку до начала наполнения.

Продукты,  подлежащие финишной стерилизации

11. Подготовка компонентов и большинства продуктов должны  производиться  по крайней мере в зоне  типа  D  с  тем,  чтобы  обеспечить уровень риска  загрязнения  микроорганизмами  и  частицами,  достаточно  низкий для фильтрации  и стерилизации.  Там,  где  существует повышенный риск  загрязнения  микроорганизмами,  например,  когда  продукт  является  хорошей питательной средой  для микроорганизмов  или  должен  храниться  в течение  длительного  времени  до стерилизации  или  его  необходимо  изготавливать,  как  правило,  не в закрытых  сосудах,  подготовка  должна  производиться  в  окружающей среде  типа  C.

Наполнение продуктами  для стерилизации на завершающей стадии  должно  производиться  по крайней мере в окружающей среде типа  C.

Там, где продукт подвергается повышенному риску от окружающей среды,  например,  если  операции наполнения  проходят  медленно  или  контейнеры имеют широкое  горло  или  их  необходимо держать  открытыми  более  нескольких  секунд  до герметизиции,  наполнение должно производиться  в  зоне  типа  A,  имеющей окружающую  среду по крайней мере типа  C.  Приготовление  и  наполнение  мазями,  кремами,  суспензиями  и  эмульсиями  должно, как правило, производиться в окружающей среде типа  C  перед стерилизацией  на  завершающей стадии.

Асептическое  производство

12.  После  мойки  компоненты  должны  находиться  в  окружающей  среде  по крайней мере типа  D.  Хранение  стерильных  исходных материалов  и  компонентов,  если  не  предусмотрена  стерилизация  или  фильтрация  через  фильтры,  удерживающие  микроорганизмы  в  последующих  стадиях  процесса,  должно  производиться  в  зоне  типа  A,  которая  находится  в  окружающей  среде  типа  B.

Приготовление  растворов,  которые  в  течение  технологического  процесса  подлежат  стерилизующей  фильтрации,  должно  производиться  в  окружающей среде  типа  C. Если фильтрация  не  предусмотрена,  приготовление  материалов  и  продуктов должно производиться в зоне типа A, которая находится в окружающей среде типа  B.

Хранение  и наполнение приготовленных  в  асептических условиях  продуктов  должно  производиться  в  зоне  A,  находящейся  в окружающей среде типа  B.

Передача (транспортирование)  частично  закрытых контейнеров, как например при лиофильной  сушке,  должно  до  завершения  укупорки  производиться  либо  в  зоне  A,  находящейся  в  окружающей среде  типа  B , или  в  герметичных  передаточных  боксах  в  окружающей среде  типа  B.

Приготовление  и  наполнение  стерильных  мазей,  кремов,  суспензий  и  эмульсий  должно  производиться в  зоне  A,  находящейся  в  окружающей среде  типа  B,  когда  продукт  открыт  и  не  подлежит последующей  фильтрации.

Персонал

13. В  чистых  зонах  должно  находиться  минимальное  число  необходимого  персонала.  Это  особенно  важно  в  асептическом  производстве. Инспекции  и  контрольные  операции  следует  проводить  вне  чистых  зон,  как  можно  дальше  от  них.

14. Весь  персонал (включая занятый уборкой и техническим обслуживанием),  работающий в таких зонах,  должен  проходить  систематическое обучение  по  предметам, которые  относятся  к   правильному  производству  стерильных  продуктов,  включая  гигиену  и  основы  микробиологии.  Когда работники,   не прошедшие   такого обучения,  например,  подрядчики  в  строительстве  и  техническом  обслуживании,  должны  войти  в  чистую  зону,  следует  обратить особое внимание  на  их  инструктаж  и  контроль  за  ними.

15.Персонал,  имеющий дело  с материалами  из  тканей  животных  или  культурами  микроорганизмов,  отличающимися  от  тех,  что  используются  в  текущем  технологическом  процессе,  не  должен входить в зоны  стерильного  производства без прохождения строгих и четко определенных  подготовительных  процедур.

16. Важно  следовать высоким стандартам персональной гигиены и чистоты.  Персонал,  занятый  в  производстве  стерильных  продуктов,  должен быть проинструктирован  о  необходимости  доклада  о  любых факторах,  которые  могут  вызвать  выделение  загрязнений  сверх допустимой  нормы  как   по  их  количеству,  так  и  по  разновидностям. Рекомендуется  наладить  контроль  состояния  здоровья  персонала.  Решение  о  мерах,  которые  следует  принять  в  отношении  персонала,  который может  привести  к  повышенному  микробному  риску,  должно  приниматься  уполномоченным  ответственным  лицом.

17. Персонал  должен  переодеваться  и  мыться  в  соответствии с письменными инструкциями,  которые разработаны так,  чтобы свести  до  минимума  риск загрязнения  одежды  для  чистых зон  и  внесения загрязнений в чистые зоны.

18. В чистых зонах нельзя носить ручные часы, косметику и ювелирные изделия.

19. Одежда и ее качество должны соответствовать технологическому процессу и типу рабочей зоны.  Ее нужно носить так,  чтобы была  обеспечена защита продукта от  загрязнений.

К одежде, предназначенной для зон различных типов, предьявляются следующие требования:

Зона  D:  Волосы и борода  (если она есть),  должны  быть  укрыты. Следует носить защитный костюм  общего назначения,  соответствующую обувь или бахилы,  одеваемые  поверх  обуви.  Должны быть приняты меры для предотвращения проникновения любого загрязнения в чистую зону извне.

Зона C:  Волосы,  борода и усы (если они есть),  должны быть покрыты.  Следует носить костюм со штанами (цельный или состоящий из двух частей),  плотно облегающий  запястья,  с  высоким воротником и соответствующую обувь или бахилы.  Одежда и обувь не должны выделять ворс или частицы.

Зоны A/B: Головной убор должен полностью закрывать волосы,  бороду и усы (если они есть);  его отвороты должны быть спрятаны под воротник  костюма;  следует носить  маску,  чтобы  предотвратить  распространение капелек.  Следует носить стерилизованные соответствующим образом, не выделяющие частиц резиновые или пластиковые перчатки и стерилизованное или дезинфицированное  покрытие на обувь.  Нижняя часть штанов должна быть спрятана  внутрь бахил, а  рукава одежды -  в перчатки. Защитная  одежда  не должна выделять ворса  или  частиц  и  должна  удерживать  частицы,  отделяющиеся  от  тела.

20. Наружная одежда не должна попадать в комнаты переодевания, ведущие в зоны B и C. Каждый работник в зонах A/B должен быть обеспечен чистой  стерильной (стерилизованной или обработанной адекватным образом)  одеждой  в  каждую смену  или  по  крайней мере  один  раз  в  день, если  результаты  контроля позволяют это. Во время работы перчатки следует регулярно дезинфицировать. Маски и перчатки следует  менять по крайней мере  каждую  смену.

21. Одежда  для  чистой зоны должна очищаться и храниться таким образом,  чтобы она не собирала дополнительных загрязнений,  которые могут от нее впоследствии отделиться.  Эти операции  должны  следовать  письменным  инструкциям.  Желательно иметь отдельные прачечные для такой одежды. Обработка,  проводимая несоответствующим образом,  повреждает  волокна ткани и может увеличить риск отделения частиц.

Помещения

22. Для того, чтобы свести до минимума отделение частиц или микроорганизмов, или их аккумулирование, обеспечить возможность многократного применения моющих и дезинфицирующих средств, все открытые поверхности в чистых зонах должны быть гладкими, непроницаемыми и не иметь трещин и изломов.

23. Для того,  чтобы  уменьшить  аккумулирование пыли и облегчить очистку,  не должно быть труднодоступных мест,  не поддающихся очистке,  должен быть минимум выступов, полок, стеллажей и оборудования. Двери должны быть сконструированы так,  чтобы  не было труднодоступных для очистки мест.  По этой причине раздвижная дверь  может быть нежелательной.

24. Подвесные потолки  должны быть герметизированы с целью предотвращения загрязнения  из  пространства  над  ними.

25. Трубопроводы,  воздуховоды  и  другое оборудование должны располагаться  так, чтобы не было труднодоступных мест, негерметизированных отверстий и поверхностей,  трудно поддающихся очистке.

26. В зонах  A/B  запрещается устанавливать раковины и сточные трубы.

В других зонах между оборудованием и раковинами (сточными трубами) должны быть воздушные промежутки.  Стоки в чистых помещениях  более  низкого  класса  должны быть оборудованы сифонами или водными затворами,  чтобы не допустить течения обратного потока.

27. Комнаты  для  переодевания  должны  проектироваться  как    воздушные шлюзы.  Они должны обеспечить физическое разделение различных этапов переодевания и таким образом свести до минимума загрязнение технологической одежды частицами и микроорганизмами. В них должен быть обеспечен  эффективный поток отфильтрованного воздуха. Последняя часть комнаты  переодевания должна иметь в “оснащенном” состоянии тот же класс, что и зона, в которую она ведет. В некоторых случаях желательно иметь отдельные комнаты переодевания для входа и выхода в чистые зоны. Как правило, оборудование для мытья рук должно быть установлено в начале комнаты для переодевания.

28. Не должно допускаться,  чтобы обе двери воздушного шлюза были одновременно открыты.  Должна функционировать система блокировки или система оповещения (визуальная или звуковая) с целью предотвращения открывания более чем одной двери одновременно.

29. Система  обеспечения  отфильтрованным воздухом  должна поддерживать положительный перепад давления по отношению к окружающим зонам более низкого типа и соответствующий поток воздуха при всех условиях функционирования, а также эффективное обтекание воздухом контролируемой зоны. Соседние помещения различных типов должны иметь перепад давления 10-15 Па (значение  для руководства). Особое  внимание должно уделяться  защите зон с большей степенью риска, т.е. непосредственного окружения открытого продукта или предметов, контактирующих с продуктом. Могут потребоваться различные специальные способы подготовки воздуха и обеспечения перепада давления при работе с отдельными материалами,  например,  патогенными,  высокотоксичными,  радиоактивными материалами и продуктами,  живыми вирусами и бактериями.  Для некоторых операций может потребоваться дезинфекция оборудования и обработка удаляемого воздуха.

30. Должно быть наглядно показано, что потоки воздуха не привносят риск загрязнений,  например,  следует удостовериться,  что  потоки  воздуха не привносят частицы от лиц,  операций или оборудования,  выделяющих  частицы,  в  зону  более высокого  риска  для  продукта.

31. Должна быть установлена система аварийного  оповещения об отказе оборудования обеспечения воздухом.  Должны быть установлены индикаторы перепада давления между зонами,  где этот  перепад имеет  важное значение.  Значения перепада давления должны регулярно  записываться  или  документироваться иным способом.

Оборудование

32. Ленты  конвейеров  не  должны проходить барьер  между  зонами типа  A  или  B  и рабочей  зоной  с меньшей чистотой воздуха,  если только сама лента  не  подвергается  непрерывной стерилизации  (например,  в  туннеле  стерилизации).

33. По мере возможности следует проектировать и устанавливать оборудование,  фитинги  (места соединения)  и  зоны обслуживания так,  чтобы  рабочие  операции,  техническое обслуживание и ремонт производились снаружи чистой зоны.  Если  требуется стерилизация,  она  должна  производиться после возможно  более полной разборки оборудования.

34. После выполнения технического обслуживания  оборудования, находящегося в чистой зоне,  эта зона должна быть очищена,  дезинфицирована и/или  стерилизована  соответствующим  образом,  если  только требования стандартов  к  чистоте не были выполнены во время работы.

35. Оборудование для подготовки воды и системы для ее распределения должны быть сконструированы,  построены  и  должно  подлежать  техническому обслуживанию так,  чтобы  было гарантировано надежное обеспечение водой нужного качества. Их нельзя  эксплуатировать сверх проектной мощности.  Вода  для инъекций должна готовиться,  храниться  и  распределяться  так,  чтобы  был исключен рост микроорганизмов,  например,  за счет постоянной циркуляции  при  температуре свыше 70 оC.

36. Все оборудование, такое как стерилизаторы,  системы подготовки и фильтрации воздуха,  вентиляционные отверстия и газовые фильтры, системы обработки, подготовки, хранения и распределения воды должны подлежать валидации и плановому техническому обслуживанию;  их повторный ввод в действие должен быть санкционирован.

Уборка

37. Особо важное значение имеет уборка чистых помещений. Они должны тщательно очищаться в соответствии с письменной инструкцией.  Если используются дезинфицирующие средства,  то  нужно  применять не один их тип.  Следует проводить регулярный контроль окружающей среды с целью обнаружения устойчивых штаммов бактерий.

38. Следует контролировать  микробное загрязнение моющих и дезинфицирующих средств. Растворы должны находиться в предварительно вымытых контейнерах и храниться только в течение определенного периода, если не предусмотрена последующая стерилизация. Моющие и дезинфицирующие средства,  применяемые в зонах  A  и  B  должны быть стерильными перед использованием.

39. С целью уменьшения  микробиологического загрязнения в недоступных местах может использоваться газовая дезинфекция.

Технологический  процесс

40. На всех стадиях производства, включая стадии, предшествующие стерилизации, должны быть приняты меры по предупреждению загрязнений.

41. Микробиологические  препараты не должны изготавливаться и наполняться в зонах, используемых  для  производства других лекарственных средств;  однако вакцины убитых организмов или экстракты бактерий могут расфасовываться после инактивации, в тех же помещениях,  что  и  другие стерильные лекарственные средства.

42. Валидация асептического процесса должна включать его моделирование с использованием питательной среды. Вид питательной среды должен быть, как правило, эквивалентен дозируемому виду продукта. Контрольное моделирование процесса должно как можно ближе имитировать обычный процесс асептического производства и должно включать все критические стадии технологического процесса. Моделирование процесса должно повторяться через определенные интервалы времени, а также после любых существенных изменений в оборудовании или процессе. Число контейнеров с питательной средой должно быть достаточным для достоверной оценки. Для малых партий число контейнеров с питательной средой должно быть по крайней мере равно размеру партии продукта. Риск загрязнения должен быть менее 0,1% с доверительной вероятностью 0,95.

43. Нужно следить, чтобы процесс валидации ни в коем случае не вредил процессу (не повышал его риск).

44. Источники водоснабжения, оборудование подготовки воды и подготовленная вода подлежат регулярному контролю на наличие химических и биологических загрязнений и в необходимых случаях на эндотоксины.  Должны быть организована система документирования результатов контроля и любых предпринимаемых действий.

45. В чистых зонах, особенно в течение процесса  асептического производства, любая деятельность должна быть сведена до минимума,  передвижения персонала должны подчиняться правилам и контролироваться с целью избежания выделения частиц и микроорганизмов из-за повышенной активности. Учитывая специфику технологической одежды,  не следует допускать некомфортных  высоких значений температуры и влажности окружающего воздуха.

46. Микробиологическое загрязнение сырья и исходных материалов должно быть минимальным.  Спецификации на них должны включать требования к допустимому микробиологическому загрязнению,  когда на необходимость этого указывают результаты контроля.

47. Должно быть минимизировано использование в чистых зонах тары (контейнеров) и материалов,  способных выделять волокна.

48. Там, где это возможно, следует проводить операции контроля (измерения) с целью минимизации загрязнения частицами готового продукта.

49. Обращение с различными деталями, тарой и оборудованием после окончательной очистки и обработки должно быть таким, чтобы исключить их повторное загрязнение.

50. Интервалы времени между мойкой, сушкой и стерилизацией деталей, тары и оборудования, также как и между их стерилизацией и использованием, должны быть минимизированы и иметь значение, соответствующее условиям хранения.

51. Должно быть минимизировано время между началом приготовления раствора и его стерилизацией или фильтрацией через фильтры, задерживающие микроорганизмы. Для каждого продукта должно быть установлено максимально допустимое время, которое учитывает состав продукта и установленный порядок хранения.

52. Перед стерилизацией следует проводить микробиологический контроль. Должны быть установлены рабочие пределы на наличие загрязнения непосредственно перед стерилизацией,  которые определяются исходя из применяемого метода стерилизации. Там, где необходимо, проверяется отсутствие пирогенов. Все растворы, в особенности большие объемы инфузионных жидкостей, следует пропускать через фильтры, удерживающие микроорганизмы, по возможности устанавливаемые непосредственно перед наполнением.

53. Детали,  контейнеры, оборудование и другие предметы, используемые в чистых зонах асептического производства, должны стерилизоваться и проходить в чистую зону через проходные стерилизаторы, герметично заделанными в  стены, либо другим способом, обеспечивающим достижение той же цели, но не вносящими загрязнений. Негорючие газы должны проходить через фильтры, задерживающие микроорганизмы.

54. Должна проводиться валидация любого нового процесса. Валидация должна подтверждаться через определенные интервалы времени, основываясь на опыте работы, или когда производятся любые значительные изменения в процессе или оборудовании.

Стерилизация

55. Все процессы стерилизации должны быть валидированы. Особое внимание должно уделяться случаям, когда применяемый метод стерилизации не описан в действующем издании Европейской Фармакопеи, или когда он используется для продукта, не являющегося простым водным или масляным раствором. Там, где это возможно, должна применяться термическая стерилизация. В любом случае метод стерилизации должен соответствовать руководящим документам, относящимся к производству и реализации.

56. До принятия решения о применении любого процесса стерилизации должна быть показана его пригодность для продукта и его эффективность в обеспечении требуемых условий стерилизации во всех его частях и для каждого типа загрузки, с применением физических измерений или биологических индикаторов, где это предусмотрено. Соответствие процесса требованиям должно подтверждаться через определенные интервалы времени, по крайней мере ежегодно, или после любых существенных изменений в оборудовании. Результаты всех действий должны документироваться.

57. С целью обеспечения эффективной стерилизации все материалы должны подвергаться необходимой обработке. Технологический процесс должен быть построен таким образом,  чтобы обеспечить выполнение этих требований.

58. Для всех процессов стерилизации должны быть разработаны и валидированы методы загрузки.

59. В качестве дополнительного метода мониторинга должны рассматриваться биологические  индикаторы.

60. Должны быть  установлены четкие методы разделения  не прошедших стерилизацию продуктов и продуктов, прошедших стерилизацию. Каждая корзина, лоток или другая емкость для продукта или компонентов должна иметь четкую этикетку с названием материала, номера партии и указанием, прошел он стерилизацию или нет. Могут использоваться такие индикаторы как автоклавная лента с целью обозначения того,  прошла ли партия (или субпартия)  процесс стерилизации,  но  они не дают надежного  указания на то,  что партия действительно  стерильна.

61. Каждый цикл стерилизации должен документироваться. Документация должны быть утверждена как часть документации на партию продукта.

Термическая стерилизация

62. Каждый цикл термической стерилизации должен документироваться на диаграмме время/температура в достаточно большом масштабе или при помощи другого предназначенного для этого оборудования с необходимой аккуратностью и точностью. Расположение датчиков контроля температуры, используемых для контроля и документирования, должно быть определено во время валидации и, где это возможно, проверено по другому независимому датчику температуры, расположенному в том же месте.

63. Могут использоваться химические и биологические индикаторы. Но они не должны заменять физические измерения.

64. Должно быть предусмотрено достаточное время до начала  отсчета времени      стерилизации, чтобы обеспечить достижение требуемой температуры во всем стерилизуемом объеме загруженных предметов. Это время должно определяться индивидуально для каждого вида загрузки.

65. После завершения высокотемпературной фазы цикла термической стерилизации следует принять меры против загрязнения стерилизованного объекта во время остывания (охлаждения).  Должна быть стерилизована любая жидкость или газ, контактирующие с продуктом, если только не показано, что исключается использование любого допускающего утечку контейнера.

Влажный жар (пар)

66. В  этом процессе следует контролировать температуру и влажность.  Как правило, средства  управления должны быть независимы от средств контроля и регистрирующих диаграмм. Если для этой цели используются автоматические системы управления и контроля,  они должны быть валидированы, чтобы гарантировать соответствие критическим требованиям процесса. Нарушения в ходе процесса  должны регистрироваться  системой  и быть в поле зрения оператора. Показания независимого индикатора температуры должны сверяться с данными диаграммы, записываемой во время процесса. Для стерилизаторов, имеющих сток в дне камеры, может также оказаться необходимым регистрировать температуру в этой точке в течение всего цикла стерилизации. Следует проводить частые проверки камеры на герметичность, когда вакуумная фаза входит в цикл стерилизации.

67. Стерилизуемые предметы, не находящиеся в герметичных контейнерах, должны помещаться в тару, которая позволяет обеспечить удаление воздуха и проникновение пара, но не допускает повторное загрязнение после стерилизации. Должен быть обеспечен контакт всех частей стерилизуемых предметов со стерилизующим агентом при требуемой температуре и в течение требуемого времени.

68. Должна быть обеспечена гарантия того, что используемый для стерилизации пар не содержит включений такого размера, при котором может произойти загрязнение продукта или оборудования.

Сухой жар

69. В процессе должна быть предусмотрена циркуляция воздуха внутри камеры и поддержание положительного давления с целью предотвращения попадания внутрь нестерильного воздуха. Любой поступающий внутрь воздух должен проходить через НЕРА-фильтры. Если в этом процессе предусмотрено устранение пирогенов,  процесс валидации должен включать тесты на эндотоксины.

Стерилизация радиацией

70. Стерилизация радиацией используется главным образом для стерилизации термочувствительных материалов и продуктов. Многие лекарственные средства и  некоторые упаковочные материалы чувствительны к радиации. В связи с этим данный метод допускается только в случаях, когда  экспериментально подтверждено  отсутствие вредного влияния на продукт. Как правило, ультрафиолетовое  облучение не является приемлемым методом стерилизации.

71. Во время процесса стерилизации должна измеряться доза  радиации. Для этого должны использоваться дозиметры, показания которых не зависят  от применяемой дозы радиации, но которые дают количественную характеристику дозы, полученной самим продуктом. В загружаемом для стерилизации объеме должно быть достаточное число дозиметров, расположенных достаточно близко друг от друга, чтобы в облучаемой зоне всегда был дозиметр. Пластиковые дозиметры можно применять только в течение установленного после калибровки периода времени. Показания о полученных дозах должны сниматься в течение короткого времени после облучения.

72. В качестве средства дополнительного контроля могут использоваться биологические индикаторы.

73. Процесс валидации должен гарантировать, что учтены различные варианты плотности укладки стерилизуемых предметов.

74. При обращении с материалами не должно допускаться смешивания облученных и необлученных материалов. В каждой упаковке следует использовать чувствительные к радиации цветовые индикаторы для того, чтобы различить прошедшие и не прошедшие облучение упаковки.

75. Должна быть установлена общая доза радиации, излучаемая в течение заранее определенного промежутка времени.

Стерилизация окисью этилена

76. Этот метод допускается использовать, когда не применимы другие методы. При валидации процесса должно  быть установлено отсутствие  вредного влияния на продукт,  а также достаточность условий для дегазации с тем, чтобы остаток газа  и продуктов реакции был сведен до определенного уровня, приемлемого для  данного типа продуктов и материала.

77. Важное значение имеет прямой контакт газа с микробными клетками. Должны быть приняты меры предосторожности от присутствия продуктов, которые могут проникнуть в материал, таких как кристаллы и высушенный протеин. Значительный эффект на процесс могут оказать тип и количество упаковочных материалов.

78. До начала воздействия газа должно быть обеспечено соответствие температуры и влажности материалов требованиям процесса. Требуемое для этого время  должно определяться с учетом необходимости сокращения интервала времени на подготовку к стерилизации.

79. Следует обеспечить контроль каждого цикла стерилизации  соответствующими биологическими индикаторами и распределением достаточного количества индикаторных элементов по всему стерилизуемому объему. Полученная информация должны быть составной частью документации на партию.

80. Документация на каждый цикл стерилизации должна включать данные о длительности цикла, давлении, температуре и влажности в камере во время процесса, общем количестве использованного газа и его  концентрации. В течение всего цикла должна производиться регистрация на диаграмме давления и температуры. Эти данные должны быть составной частью документации на партию.

81. После стерилизации весь загружаемый объем должен храниться в контролируемых условиях при вентиляции воздуха, чтобы остатки газа и продукты реакции не превышали  определенного уровня. Этот процесс подлежит валидации.

Фильтрация лекарственных средств,  которые не могут быть стерилизованы в окончательной таре

82. Проведение только одной фильтрации не может считаться достаточным условием, если возможна стерилизация в окончательной таре. Исходя возможных в настоящее время методов следует отдавать предпочтение стерилизации паром. Если нельзя стерилизовать продукт в окончательной таре, растворы и жидкости должны фильтроваться через стерилизующий фильтр с размером пор 0,22 мкм  (или менее) или   по крайней мере с эквивалентными свойствами по  удержанию микроорганизмов, в предварительно стерилизованный контейнер. Такие фильтры должны устранять большинство бактерий или  плесеней, но не все вирусы и микоплазмы. Следует стремиться дополнять  фильтрацию какой либо термической обработкой.

83. Можно рекомендовать вторичную фильтрацию через удерживающий микроорганизмы стерилизующий фильтр непосредственно перед наполнением ввиду того, что  метод фильтрации имеет дополнительный риск по сравнению с другими видами стерилизации. Окончательная стерилизующая фильтрация должна проводиться как можно ближе к точке наполнения.

84. Должны использоваться фильтры с минимальным отделением волокон.

85. Целостность стерилизующего фильтра должна проверяться  перед использованием и должна подтверждаться непосредственно после использования

Время, необходимое для фильтрации заданного объема раствора,  и перепад давления на фильтре должны определяться при валидации и любой значительное отклонение от этого в процессе производства должно регистрироваться и расследоваться. Результаты этих проверок должны включаться в  документацию на партию. Целостность газовых  и воздушных вентиляционных фильтров должна подтверждаться после использования. Целостность других фильтров должна подтверждать через соответствующие интервалы времени.

86. Один и тот же фильтр не должен использоваться более, чем в течение одного рабочего  дня, если иное не подтверждено валидацией.

87. Фильтр не должен влиять на продукт, задерживая его составляющие части или выделяя в него какие либо вещества.

Завершение производства стерильных продуктов

88. Методы укупорки должны быть валидированы. Контейнеры, укупориваемые пайкой, например, стеклянные или пластмассовые ампулы, подлежат 100%-й проверке на целостность. Целостность других контейнеров должна проверяться в соответствии с   принятыми процедурами.

89. Контейнеры,  герметизированные  вакуумным  методом,  (вакуумные упаковки) должны проверяться на сохранение вакуума через определенный,  заранее установленный период времени.

90. Контейнеры с парентеральными продуктами должны проверяться индивидуально  на наличие загрязнений или других дефектов. Если проверка ведется визуальным методом, то должны быть обеспечены  подходящие условия  по  освещению и фону (заднему плану), которые должны контролироваться. Зрение операторов,  выполняющих контроль, должно регулярно проверяться.  Они должны быть в очках, если обычно их носят. Допускаются частые перерывы в работе при проведении контроля. При использовании  других методов контроля процесс должен быть валидирован и состояние оборудования должно систематически проверяться. Результаты должны документироваться.

Контроль качества

91. Тест  готового продукта на стерильность должен рассматриваться только как завершающий этап в серии контрольных измерений, которыми гарантируется стерильность. Тест должен быть валидирован для каждого определенного продукта  (продуктов).

92. В случаях, когда определены параметры процесса, должно уделяться особое внимание валидации и контролю всего процесса производства.

93. Образцы, отобранные для проведения теста на стерильность, должны быть представительными для всей партии продукции. В особенности они должны включать  части партии, в отношении которых есть повышенный риск загрязнения, например:

а) в случае асептического наполнения образцы должны включать контейнеры, наполненные в начале и в конце партии и после любого значительного вмешательства;

б) для продуктов, которые были стерилизованы в окончательной таре, должны быть взяты образцы из потенциально более холодной части загружаемого объема.

Приложение 2.

Производство биологической медицинской продукции

для людей

Содержание:

Методы, используемые при производстве биологических лекарственных средств (биологической медицинской продукции), являются основным фактором, определяющим способ их регулярного контроля. Биологическая медицинская продукция, таким образом, в основном классифицируется в соответствии с методами производства. В данном приложении рассматривается биологическая продукция, изготовленная с помощью следующих методов(1) :

- Микробные культуры, за исключением выращенных по рекомбинантной ДНК технологии.

- Микробные и клеточные культуры, включая полученные по рекомбинантной ДНК или гибридомной технологии

- Экстракты из билогических тканей

- Выращенные из живых агентов в эмбрионах или животных

Не все положения данного приложения относятся к продукции по п.п. а.

Примечание:

При подготовке этого руководства были учтены общие требования, предъявляемые ВОЗ к организации производства и лабораторного контроля.

В данных Правилах не приводятся детальные требования к специфическим типам биологической продукции. Таким образом, следует обратить внимание на другие руководящие документы, опубликованные Комитетом по патентованным лекарственнымх средствам - Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP), например, пояснение к руководству по моноклональным антителам и пояснение к руководству по продукции, полученной методом рекомбинантной ДНК технологии. (“Руководящие правила по производству лекарственных средств в странах Европейского Сообщества”, том III).

Принципы

Производство биологической медицинской продукции имеет свою специфику, определяемую характером продукции и технологии. При производстве и контроле биологической продукции, а также управлении производством, необходимы определенные меры предосторожности.

В отличие от обычных лекарственных средств, которые производятся с помощью химических и физических процессов с высокой степенью постоянства, производство биологической продукции связано с биологическими процессами и материалами, такими как культивирование клеток или экстракция материала из живых организмов. Этим биологическим процессам присуща нестабильность. Спектр и свойства сопутствующих продуктов также изменчивы. Более того, материалы, используемые в этих процессах культивирования, сами являются хорошими субстратами для роста микробных загрязнений.

Контроль биологической медицинской продукции включает в себя биологические аналитические методы, являющиеся менее стабильными, чем физико-химические. Поэтому при производстве биологических медицинских продуктов важное значение имеет контроль в ходе технологического процесса.

Персонал.

1. Все сотрудники, работающие в зонах, где производится биологическая медицинская продукция (включая занятых уборкой, обслуживанием и контролем качества), должны пройти дополнительное обучение, определяемое их обязанностями и особенностями производимой продукции. Сотрудники должны получить достаточную информацию и подготовку в области гигиены и микробиологии.

2. Лица, ответственные за производство и контроль качества, должны иметь адекватную подготовку в области таких научных дисциплин, как бактериология, биология, биометрия, химия, медицина, фармация, фармакология, вирусология, иммунология и ветеринария, а также достаточный практический опыт для успешного выполнения своих обязанностей.

3. Для обеспечения безопасности продукции необходимо учитывать иммунный статус сотрудников. Все сотрудники, занятые в производстве, обслуживании, тестировании и уходе за животными (а также контролеры), должны быть вакцинированы соответствующими вакцинами и проходить регулярное медицинское обследование. Помимо очевидной необходимости защиты персонала от возможных инфекций, токсинов или аллергенов, необходимо предотвращать загрязнение продукции носителями инфекций. Посетители, как правило, не допускаются в производственные зоны.

4.Должен быть прекращен допуск в производственную зону сотрудников, у которых произошли какие-либо изменения в иммунном статусе, способные отрицательно повлиять на качество продукции. Производством вакцины БЦЖ и противотуберкулезных препаратов могут заниматься только сотрудники, регулярно проходящие рентгенографическое обследование грудной клетки.

5. В течение рабочего дня персонал не должен перемещаться из зоны, где возможен контакт с живыми организмами или животными, в зоны, где работают с другой продукцией или организмами. Если таких перемещений избежать невозможно, персонал, занятый в таком производстве, должен четко выполнять предписанные процедуры деконтаминации, включая смену одежды и обуви и, где необходимо, принимать душ.

Помещения и оборудование

6. Вид контроля микробного загрязнения и загрязнения частицами в производственных помещениях зависит от продукта и производственного этапа. При этом необходимо иметь в виду уровень загрязнения исходных материалов и опасность для готовой продукции.

7. Опасность перекрестного загрязнения биологической медицинской продукции, особенно на этапах, когда используются живые организмы, может потребовать дополнительных мер предосторожности, таких, как использование специально предназначенного оборудования, организация производства как отдельного процесса и использование закрытых систем. Уровень разделения, необходимый для предотвращения перекрестного загрязнения, определяется характерными особенностями продукции и оборудования.

8. Как правило, необходимо использовать отдельное оборудование при производстве вакцины БЦЖ, и при обращении с живыми организмами, используемыми в производстве противотуберкулезных препаратов.

9. Отдельные средства производства необходимо использовать при обращении с Bacillus antracis,Clostridium botulinum или Clostridium tetani до завершения процесса инактивации.

10. Организация производства в форме отдельного процесса может применяться для других спорообразующих организмов. При этом используются отдельные средства производства и одновременно производится только один вид продукции.

11. Одновременное производство в одной зоне с использованием закрытых систем биоферментов допускается для таких продуктов, как моноклональные антитела и продукция, производимая по рекомбинантной ДНК технологии.

12. Производственные этапы, следующие после выращивания бактерий, могут проводиться одновременно в одной производственной зоне при условии принятия адекватных мер по предотвращению перекрестного загрязнения.

При производстве стерильной продукции следует использовать помещения с избыточным давлением. В специальных зонах, где находятся открытые патогенные микроорганизмы, во избежание загрязнения следует создавать отрицательный перепад давления (разрежение).

При использовании зон с отрицательным перепадом давления или вытяжных шкафов для асептической обработки патогенных микроорганизмов, их следует окружать стерильными зонами с избыточным давлением.

14. Конструкция воздушных фильтров должна соответствовать особенностям производственных помещений; не допускается рециркуляция воздуха из зон, где работают с живыми патогенными организмами.

15. Планировка производственных зон и конструкция оборудования должны обеспечивать эффективную уборку и дезинфекцию, например, фумигацией (окуриванием). Эффективность процессов уборки и дезинфекции должна валидироваться.

16. Оборудование, используемое для работы с живыми организмами, должно быть сконструировано так, чтобы поддерживать культуры в чистом состоянии и предотвращать загрязнение от внешних источников во время обработки.

17. Трубопроводы, вентили и вентиляционные фильтры должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать удобство очистки и стерилизации. Особенно рекомендуется использование систем “Очистка на месте” (clean in place) и “Стерилизация на месте” (sterilize in place). Вентили на ферментерах должны быть приспособлены для полной стерилизации паром. Вентиляционные фильтры должны быть гидрофобными, а их срок службы должен быть подтвержден валидацией.

18. Первичные контейнеры должны быть сконструированы так, чтобы обеспечивалось отсутствие риска утечки. Это должно быть подтверждено испытаниями.

19. Стоки, которые могут содержать патогенные микроорганизмы, должны эффективно дезинфицироваться.

20. Из-за изменчивости биологических продуктов и процессов может возникнуть необходимость измерения или взвешивания некоторых добавок или ингредиентов (например, буферов) в течение производственного процесса. В таких случаях допускается хранение небольших запасов этих веществ в производственной зоне.

Виварии и уход за животными

21. Животных используют для производства большого количества типов медицинской продукции, в частности противополиомиелитной вакцины (обезьяны), змеиных противоядий (лошади и козы), вакцины против бешенства (кролики, мыши и хомяки) и сывороточного гонадотропина (лошади). Кроме того, животных часто используют для контроля качества большинства сывороток и вакцин, например токсичности (мыши), пирогенности (кролики) , БЦЖ вакцины (морские свинки).

22. Общие требования к организации вивариев, уходу за животными и карантину изложены в Директиве 86/609/ЕЕС. Виварии, где содержатся животные, используемые для производства и контроля качества биологической продукции, должны быть изолированы от производственной зоны и зоны контроля качества. Состояние здоровья животных, из организма которых извлекаются исходные материалы, или используемых для контроля качества и тестов на безопасность продукции, должно контролироваться, а результаты контроля протоколироваться. Персонал, занятый в этих зонах должен быть обеспечен соответствующей специальной одеждой. Должны быть предусмотрены комнаты переодевания. При использовании обезьян для производства или контроля качества необходимо учитывать особые требования, изложенные в действующих “Нормативах ВОЗ для биологических Веществ №7”.

Документация

23. Для спецификаций на биологические исходные материалы может потребоваться дополнительная документация, касающаяся их источника поступления, происхождения. методики  производства и контроля, в частности, микробиологического контроля.

24. Спецификации, как правило, требуются на промежуточную и нерасфасованную готовую биологическую медицинскую продукцию.

Производство

Исходные материалы

25. Необходимо четко удостоверить источник поступления, происхождение и пригодность исходных материалов. В случае, когда необходимые тесты требуют длительного  времени, допускается начать обработку исходных материалов до получения результатов этих тестов. В этом случае выдача разрешения на реализацию готовой продукции зависит от результатов тестов.

26. Там, где требуется стерилизация исходных материалов, ее желательно проводить термическим методом. При необходимости могут использоваться и другие подходящие методы стерилизации биологических материалов (например, облучение).

Посевной материал и система банков клеток

27. С целью предотвращения нежелательного изменения свойств, происходящих из-за многократных пересевов, производство биологической медицинской продукции, получаемой из микробных культур, культур клеток или размножением в эмбрионах и животных, должно основываться на системе главного и рабочего банков посевных культур и/или банке клеток.

28. Количество генераций (удвоений, пассажей) между банком посевных культур или банком и готовой продукцией должно соответствовать лицензии на продажу и соответствующей документации. Масштабирование процесса не должно изменять это основное соотношение.

29. Банки посевных культур и банки клеток должны соответствующим образом характеризоваться и контролироваться на наличие загрязнений. Их пригодность для применения должна впоследствии демонстрироваться стабильностью характеристик и качеством полученных серий продукции. Банки посевных культур и банки клеток должны создаваться, храниться и использоваться таким образом, чтобы минимизировать риск загрязнения или изменения.

30. Создание банка посевных культур и банка клеток необходимо осуществлять в контролируемой среде, обеспечивающей их защиту, и, если требуется, работающего с ними персонала. В период создания банка посевных культур и банка клеток не допускается одновременная работа в той же зоне или этим же персоналом с другими живыми или инфекционными материалами (например, вирусами, клеточными линиями или клеточными штаммами).

31. Данные, свидетельствующие о стабильности и воспроизводимости посевных культур и банков клеток, необходимо документировать. Контейнеры, предназначенные для их хранения, должны быть герметично закрытыми, четко маркированными и храниться при соответствующей температуре. Необходимо тщательно вести опись хранящихся контейнеров. В холодильных установках температура хранения должна непрерывно регистрироваться, а в установках с жидким азотом - контролироваться соответствующим образом. Все отклонения от установленных пределов и корректирующие действия должны регистрироваться.

32. К обращению с этими материалами допускаются только специально назначенный персонал и работы с ними проводятся под контролем Уполномоченного Лица. Доступ к хранящимся материалам должен контролироваться. Различные партии посевных культур и банки клеток должны храниться таким образом, чтобы не допускать перепутывания или перекрестного загрязнения. Желательно разделять банки посевных культур и банки клеток и хранить их части по отдельности, чтобы избежать опасности их полной потери.

33. Все контейнеры, содержащие главный и рабочий банки клеток и банки посевных культур, требуют одинакового обращения при хранении. Контейнер, взятый однажды из хранилища, не может быть туда возвращен.

Принципы выполнения операций

34. Следует демонстрировать свойства культуральной среды обеспечивать рост.

35. Добавление различных материалов в ферментеры и другие сосуды, а также отбор проб из них необходимо производить при тщательно контролируемых условиях, обеспечивающих невозможность внесения загрязнений. Необходимо обеспечить правильное подсоединение сосудов при внесение добавок или взятии проб.

36. Центрифугирование или смешивание продуктов может привести к образованию настолько активных аэрозолей, что необходимо принимать меры против переноса живых микроорганизмов.

37. По возможности среда должна стерилизоваться на месте. Следует использовать, где только возможно, стерилизующие фильтры при добавлении в ферментеры газов, сред, кислот или щелочей, пеногасителей и т. п.

38. Необходимо уделять особое внимание валидации операций по удалению вирусов или инактивации (см. документы CPMP для руководства).

39. В случае, когда процессы инактивации или удаления вирусов выполняются в ходе производства, необходимо принять меры против повторного загрязнения обработанной продукции еще необработанной продукцией.

40. Для хроматографии может использоваться различное оборудование. Как правило, это оборудование должно быть предназначено для очистки одного типа продукции и его необходимо стерилизовать или подвергать санитарной обработке между сериями. Не рекомендуется использование одного и того же оборудования на разных этапах производства. Необходимо четко определить допустимые критерии, срок службы и методы стерилизации или санитарной обработки колонок.

Контроль качества

41. Технологический контроль особенно важен для обеспечения стабильности качества биологической медицинской продукции. Те виды контроля, которые имеют решающее значение для качества (например, на отсутствие вирусов), но которые нельзя осуществить на готовой продукции, следует применять на соответствующем этапе производства.

42. Может оказаться необходимым сохранять при соответствующих условиях достаточное количество образцов промежуточных продуктов, позволяющее повторить проверку качества серии продукции.

43. Для некоторых производственных операций, например, ферментации, необходим непрерывный контроль параметров. Эти данные следует включать в протокол на серию продукции.

44. При непрерывном культивировании его специфика должна учитываться в требованиях к контролю качества исходя из метода производства.

Приложение 3

Производство радиоактивных фармацевтических препаратов

Принципы

Производство и обращение с радиоактивными фармацевтическими. препаратами потенциально опасно. Степень риска зависит, в частности, от вида излучения и от периода полураспада радиоактивных изотопов. Особое внимание следует уделять предотвращению загрязнения, удержанию радионуклидных загрязнителей и утилизации отходов. Нужно учитывать, что многие радиоактивные фармацевтические препараты часто изготавливаются мелкими партиями. Из-за того, что многие радиоактивные фармацевтические препараты обладают малым временем полураспада, они реализуются до окончания проведения некоторых тестов по контролю качества. В этом случае особое значение приобретает непрерывная оценка эффективности системы обеспечения качества.

Замечание: Производство таких препаратов должно соответствовать требованиям Директив EUROATOM, в которых излагаются основные стандарты защиты населения и персонала от воздействия ионизирующего излучения, а также требованиям национального законодательства.

Персонал

1. Все сотрудники (включая занятых уборкой и обслуживанием), работающие в зонах производства радиоактивной продукции, должны пройти дополнительное обучение, соответствующее специфике продукции. В частности, они должны получить подробную информацию и соответствующую подготовку по защите от радиации.

Помещения и оборудование

2. Радиоактивная продукция должна обрабатываться, храниться, упаковываться и контролироваться в специально предназначенных и изолированных помещениях. Используемое оборудование должно предназначаться исключительно для радиоактивных фармацевтических препаратов.

3. Во избежание распространения радиоактивных частиц, может быть оказаться необходимым обеспечивать разрежение (отрицательный перепад давления) в помещении, где находится открытая продукция, по сравнению с окружающими помещениями. При этом необходимо также защищать продукцию от загрязнения со стороны окружающей среды.

4. При производстве стерильной продукции рабочие зоны, в которых продукция или контейнеры подвергаются воздействию окружающей среды, должны соответствовать требованиям, изложенным в приложении, касающемся стерильной продукции. Эти условия могут быть достигнуты при использовании оборудования с ламинарным потоком воздуха, подаваемым от HEPA-фильтров, и воздушных шлюзов. Таким требованиям удовлетворяют полностью изолированные рабочие места. Они должны находиться в зонах с воздушной средой не ниже класса D.

5. Не допускается рециркуляция воздуха в зонах, где обрабатывается радиоактивная продукция; воздушные шлюзы должны быть сконструированы так, чтобы не допускать загрязнения окружающей среды радиоактивными частицами и газами. Должна иметься система, препятствующая проникновению воздуха в чистую зону через вытяжные воздуховоды, например при выключенном вытяжном вентиляторе.

Производство

6. Не допускается производство различных типов радиоактивной продукции на одних и тех же установках или в одно и то же время во избежание перекрестного загрязнения или перемешивания.

7. Валидация процессов, технологический контроль, а также контроль за параметрами процесса и окружающей среды особенно важны при принятии решений о допуске партии продукции к реализации или отбраковке ее до завершения всех необходимых тестов.

Контроль качества

8. Реализация продукции до завершения необходимых тестов не исключает необходимости принятия Уполномоченным Лицом формального решения о пригодности серии. В этом случае должна существовать подробная письменная инструкция, содержащая список всех данных, касающихся производства и контроля качества, необходимых для принятия решения. Эта инструкция также должна описывать действия, принимаемые Уполномоченным Лицом, если неудовлетворительные результаты тестирования обнаруживаются после реализации серии продукции.

9. Необходимо хранить образцы каждой серии продукции, если иное не указано в лицензии.

Реализация и отзыв продукции

10. Необходимо составлять подробные протоколы реализации продукции. Следует иметь инструкции, которые регламентируют меры, принимаемые для прекращения использования негодных радиоактивных фармацевтических препаратов. Необходимо показать, что отзыв продукции может быть осуществлен в короткое время.

Приложение 4

Производство ветеринарной медицинской продукции, кроме иммунной ветеринарной медицинской продукции

Это приложение относится ко всей ветеринарной медицинской продукции (лекарственным средствам), находящейся под действием Директивы 81/851/ЕЕС, но отличной от иммунной ветеринарной медицинской продукции, которая рассматривается в отдельном приложении.

Производство добавок к медицинским кормам

В данном разделе приняты следующие понятия:

медицинские корма - это любая смесь ветеринарной медицинской продукции и корма (или кормов), которая готова к продаже и предназначена для питания животных без дальнейшей обработки, благодаря своим лечебным или профилактическим свойствам, в качестве медицинской продукции, находящейся под действием статьи 1(2) Директивы 65/65/ЕЕС.

добавка к медицинским кормам (премикс)- это любая ветеринарная медицинская продукция, приготовленная заранее, для последующего производства медицинских кормов.

1. Производство добавок к медицинским кормам требует использования большого количества растительных материалов, привлекающих насекомых и грызунов. Помещения должны быть спроектированы, оборудованы и обслуживаться таким образом, чтобы минимизировать эту опасность (см. п. 3.4). Помещения должны регулярно проверяться по этому критерию.

2. Из-за большого объема пыли, образующегося при производстве готовых материалов для добавок необходимо уделять особое внимание тщательной уборке и предотвращению перекрестного загрязнения (см. пункт 3.14), например, путем установки герметичных транспортеров и пылепоглотителей там, где это возможно. Установка такого оборудования, однако, не устраняет необходимости тщательной регулярной уборки производственных помещений.

3. Те этапы технологического процесса, которые оказывают существенное отрицательное влияние на качество активных ингредиентов (например, использование пара при производстве гранул), должны проводиться одинаковым способом для каждой серии продукции.

4. Следует рассмотреть возможность производства добавок в специально предназначенных зонах, вынесенных за пределы основных производственных помещений. В противном случае необходимо окружить эти помещения буферными зонами, для минимизации возможности загрязнения других производственных зон.

Производство противопаразитных препаратов

5. Несмотря на ограничение, указанное в п.п. 3.6, противопаразитные препараты, предназначенные для наружного применения на животных, и включенные в лицензию на производство, могут производиться и наполняться в зонах, предназначенных для изготовления пестицидов. Однако другие типы ветеринарной медицинской продукции не могут производиться в таких зонах.

6. Для предотвращения загрязнения должны использоваться валидированные процедуры уборки. Необходимо предпринять меры по обеспечению безопасного хранения ветеринарной медицинской продукции в соответствии с настоящим руководством.

Производство ветеринарной медицинской продукции, содержащей пенициллин

7. Использование пенициллина в ветеринарной медицинской продукции не представляет такого риска с точки зрения повышенной чувствительности, как в случае его использования людьми. Хотя случаи повышенной чувствительности были зарегистрированы у лошадей и собак, имеются и другие вещества, токсичные для некоторых животных, например, ионофорные антибиотики для лошадей. Несмотря на то, что желательно производить такую продукцию в специальных закрытых помещениях (см. п. 3.6), эти требования могут быть смягчены, если помещения предназначены только для производства ветеринарной медицинской продукции. Однако, необходимо принять все необходимые меры по предотвращению перекрестного загрязнения и любой опасности для персонала в соответствии с настоящими Правилами. В этих случаях производство продукции, содержащей пенициллин, должно организовываться как отдельный процесс и должно сопровождаться валидированными процедурами дезинфекции и уборки.

Хранение образцов

8. В связи с тем, что ветеринарная медицинская продукция и, особенно, премиксы занимают в конечной упаковке много места, для производителя может оказаться неудобным хранить образцы от каждой партии в конечной упаковке. Однако производитель должен обеспечить хранение достаточного количества представительных образцов каждой серии продукции в соответствии с требованиями настоящих Правил.

9. В любых случаях контейнер, используемый для хранения образцов, должен содержать ту же продукцию, что и контейнер, предназначенный на продажу.

Стерильная ветеринарная продукция

10. В случае получения разрешения от компетентных органов частично стерилизованная ветеринарная медицинская продукция может производиться в чистых зонах с категорией ниже, чем указано в приложении по стерильным лекарственным средствам, но не ниже категории D.

Приложение 5

Производство иммунной ветеринарной медицинской

продукции

Принципы

Производство иммунной ветеринарной медицинской продукции (лекарственных средств) обладает особенностями, которые необходимо принимать во внимание при организации системы обеспечения качества и оценке её работы (аттестации).

Из-за большого количества материалов животного происхождения и сопутствующих патогенных агентов спектр производимой продукции очень широк, а объем производства мал, следовательно, производство организуется в виде кратковременных процессов. Более того, особенности этого производства (стадии культивирования, отсутствие финишной стерилизации и т. п.) требуют особо тщательной защиты от обычного и перекрестного загрязнения. Большое внимание следует уделять защите окружающей среды, особенно когда используются патогенные или необычные биологические агенты. Особенно тщательно следует защищать рабочих при использовании биологических агентов, патогенных для человека.

Эти факторы, а также многообразие иммунологических продуктов и относительно низкая эффективность проверки качества готовой продукции, приводят к тому, что особенно большое значение имеет система обеспечения качества. Невозможно преувеличить значение всех требований GMP, изложенных в данном руководстве. В частности, необходимо, чтобы все данные, получаемые при контроле различных объектов и параметров согласно GMP (оборудование, помещения, продукция и т. п.) строго оценивались и на основании их принимались и протоколировались решения, выполнялись и протоколировались соответствующие действия.

Персонал

1. Все сотрудники, включая занятых уборкой и обслуживанием, работающие в зонах, где производится иммунная продукция, должны пройти обучение по гигиене и микробиологии. Они также должны получить дополнительную подготовку в соответствии со спецификой производимой продукции.

2. Ответственный персонал должен иметь подготовку по некоторым или всем дисциплинам: бактериология, биология, биометрия, химия, иммунология, медицина, паразитология, фармация, фармакология, вирусология и ветеринария, а также необходимые знания по защите окружающей среды.

3. Персонал должен быть защищен от возможного заражения биологическими агентами, используемыми в производстве. В случае использования биологических агентов, известных как возбудители болезней, необходимо принимать особые меры по защите персонала, работающего с этими агентами или с экспериментальными животными. В случае необходимости, персонал должен быть вакцинирован и проходить медицинское обследование.

4. Необходимо принимать соответствующие меры против распространения биологических агентов за пределы производства персоналом как переносчиком. В зависимости от типа биологического агента, такие меры могут включать полное переодевание и принятие душа перед выходом из производственной зоны.

5. При производстве иммунной продукции риск прямого и перекрестного загрязнения, вызываемых персоналом, требует особого внимания.

Кроме того, предотвращение загрязнения от персонала достигается рядом мер, связанных с использованием подходящей защитной одежды на различных этапах производства.

Предотвращение перекрестного загрязнения, вызываемого работающим в производстве персоналом, достигается рядом мероприятий, обеспечивающих невозможность перемещения персонала из одной зоны в другую без принятия соответствующих мер против загрязнения. В течение рабочего дня персонал не должен переходить из зон, где возможно загрязнение живыми микроорганизмами или где содержатся животные, в помещения, где используется другая продукция или организмы. Если нельзя избежать такого перемещения, необходима тщательная процедура деконтаминации, включая смену одежды и обуви, а при необходимости - душ.

Считается, что персонал, входящий в изолированную зону, где в течение последних 12 часов не велись работы с открытыми организмами и культура находится в герметически закрытых контейнерах, поверхность которых прошла деконтаминацию, не сталкивается с риском загрязнения, за исключением случаев особо редких организмов.

Помещения

6. В проекте помещений должен быть предусмотрен контроль опасности для продукции и для окружающей среды. Это может быть достигнуто за счет использования изолированных, чистых, чистых/изолированных и контролируемых зон.

7. Работа с живыми биологическими агентами должна проводиться в изолированных зонах. Степень изоляции зависит от патогенности микроорганизмов, а также от того, были ли они классифицированы как экзотические (см. также другие руководящие материалы, такие как Директивы 90/219/ЕЕС и 90/220/ЕЕС).

8. Инактивированные биологические агенты должны обрабатываться в чистых зонах. Кроме того, чистые зоны необходимо использовать при работе с неинфекционными клетками, выделенными из от многоклеточных организмов, и в некоторых случаях при работе со средой, прошедшей, стерилизующую фильтрацию.

9. Открытые операции с продуктами или компонентами, которые не будут подвергаться дальнейшей стерилизации, должны проводиться в боксе (шкафу) с ламинарным потоком воздуха (зона типа А) и находящихся в зоне типа В.

10. Другие операции с живыми биологическими агентами (контроль качества, исследования и диагностика) должны проводиться в закрытых и изолированных помещениях, если производство находится в том же здании. Степень изоляции должна зависеть от патогенности биологического агента и от того, является ли он экзотическим. При выполнении диагностических операций существует риск внесения высокопатогенных организмов. Следовательно, уровень изоляции должен быть адекватен вышеперечисленным рискам. Изоляция может потребоваться и в тех случаях, когда контроль качества и другие операции проводятся в зданиях, расположенных вблизи от производственного корпуса..

11. Изолированные помещения должны обеспечивать удобство дезинфекции и обладать следующими характеристиками:

- отсутствие прямого выхода воздуха наружу;

- вентиляция при отрицательном перепаде давления (разрежении): воздух должен пропускаться через HEPA-фильтры и не должен рециркулировать, кроме, как в той же зоне; при наличии HEPA-фильтров (обычно это условие выполняется при пропускании рециркулирующего воздуха через те же НЕРА-фильтры, которые используются для этой зоны). Однако поступление воздуха из одной зоны в другую может быть допустимо, если воздух проходит через два вытяжных НЕРА-фильтра, целостность первого из которых непрерывно контролируется, и принимаются адекватные меры безопасности, в случае повреждения этого фильтра;

- воздух, выходящий из производственных зон, где обрабатываются экзотические организмы, должен пропускаться через два последовательных НЕРА-фильтра; при этом рециркуляция воздуха в производственных зонах не допускается;

- наличие системы по сбору и дезинфекции жидких отходов, включая грязный конденсат из стерилизаторов, реакторов и т. п. Твердые отходы, включая трупы животных, должны дезинфицироваться, стерилизоваться или сжигаться. Грязные фильтры необходимо удалять безопасным способом;

- комнаты переодевания должны быть оборудованы воздушными шлюзами и, по возможности, снабжены умывальниками и душевыми. Перепад давления воздуха должен быть таким, чтобы не было перемещения воздуха между рабочей зоной и окружающей средой или риска загрязнения одежды, носимой вне производства;

- должна иметься система воздушных шлюзов для перемещения оборудования, сконструированных таким образом, чтобы отсутствовал поток грязного воздуха между рабочей зоной и внешней средой и не было риска загрязнения оборудования внутри шлюза. Размер шлюза должен быть достаточен для эффективной поверхностной деконтаминации перемещаемых материалов. Следует рассмотреть возможность установки таймера на двери шлюза, обеспечивающего достаточную продолжительность и эффективность деконтаминации.

- во многих случаях необходим проходной автоклав с двойными крышками люка для безопасного удаления отходов и приема стерильных предметов.

12. Шлюзы для перемещения оборудования и комнаты переодевания должны быть снабжены блокирующими устройствами, препятствующими одновременному открыванию более одной двери. Комнаты переодевания должны снабжаться воздухом, профильтрованным по тем же стандартам, что и производственные зоны, и быть оборудованы автономными системами удаления воздуха, обеспечивающими рециркуляцию, независимо от производственных зон. Шлюзы для перемещения оборудования обычно вентилируются таким же образом, однако допускается применение шлюзов невентилируемых или оборудованных только приточными системами.

13. Такие производственные операции, как выращивание клеток, подготовка среды, вирусных культур и т. п., способные вызывать загрязнение, должны выполняться в отдельных зонах. Особая предосторожность требуется при обращении с животными и продуктами животного происхождения.

14. Производственные зоны, в которых обрабатываются устойчивые к дезинфекции биологические продукты (например, спорообразующие бактерии), должны быть изолированы и выделены только для этих целей, до тех пор, пока биологические агенты не будут инактивированы.

15. За исключением процессов смешения и последующего наполнения, в производственной зоне должен обрабатываться только один биологический агент.

16. Производственные зоны должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать дезинфекцию с использованием валидированных методов, в промежутках между производственными циклами.

17. Допускается производство биологических агентов в контролируемых зонах при условии, что оно выполняется на полностью закрытом и стерилизованном тепловым методом оборудовании; все соединения должны стерилизоваться тепловым методом после сборки и перед разборкой. Допускается сборка под местным воздушным ламинарным укрытием, при условии, что это происходит достаточно редко, с использованием асептических методов, и отсутствует опасность утечки. Параметры стерилизации, используемой перед разборкой соединений, должны быть валидированы в зависимости от типа организмов. Различная продукция может быть загружена в различные биореакторы в пределах одной зоны, при условии, что отсутствует риск случайного перекрестного загрязнения. Однако те организмы, к которым предъявляются особые требования по изоляции, должны обрабатываться только в специально выделенных зонах.

18. Помещения, где содержатся животные, предназначенные или используемые в производстве, должны обеспечиваться мерами поддержания режима изолированной и/или чистой зоны, и должны быть отделены от помещений, где содержатся другие животные. Помещения, где содержатся животные, используемые для контроля качества продукции, в том числе с использованием патогенных биологических агентов, должны быть соответствующим образом изолированы.

19. Доступ в производственные зоны должен быть ограничен. Рекомендуется вывешивать плакаты, содержащие четкие инструкции по режиму доступа.

20. Документация, касающаяся помещений, должна  храниться в комплекте документов по истории предприятия (plant master file) и быть постоянно доступной.

Производственная площадка и здания должны быть детально обозначены на планах и иметь подробное описание, в котором должны быть четко определены как назначение и условия использования всех помещений, так и обрабатываемые в них биологические агенты. Направления перемещения людей и материалов также должны быть четко обозначены.

Необходимо указать, какие виды животных содержатся в специальных помещениях и на площадке.

Следует указать, какие виды деятельности проводятся вблизи площадки.

Планы изолированных и/или чистых зон должны содержать схему вентиляционной системы, с указанием входов и выходов воздуха, фильтров и их спецификаций, кратность воздухообмена в час и перепадов давления. Необходимо указать, какие перепады давления контролируются датчиками.

Оборудование

21. Используемое оборудование должно быть сконструировано и установлено таким образом, чтобы удовлетворять специфическим требованиям каждого вида продукции. Перед вводом в эксплуатацию оборудование должно быть валидировано, а затем регулярно обслуживаться и проходить повторную валидацию.

22. По возможности, оборудование должно обеспечивать достаточную первичную изоляцию биологических агентов. Оборудование должно быть сконструировано и установлено так, чтобы обеспечивать удобство деконтаминации и/или стерилизации.

23. Закрытое оборудование, используемое для первичной изоляции биологических агентов, должно быть сконструировано и установлено так, чтобы предотвращать утечку или формирование капель и аэрозолей.

Входы и выходы для газов должны быть защищены так, чтобы обеспечивать нужную степень изоляции, например( путем использования стерилизующих гидрофобных фильтров.

Подача или удаление материалов должно происходить с использованием стерилизуемой закрытой системы либо под ламинарным укрытием.

24. При необходимости оборудование перед использованием следует тщательно стерилизовать, предпочтительно сухим паром под давлением. Другие методы применимы в том случае, если оборудование не допускает стерилизацию паром. Важно не забыть такие детали оборудования, как центрифуги и водяные бани. Оборудование, используемое для очистки, сепарации или концентрации должно стерилизоваться как минимум между обработкой различной продукции. Необходимо исследовать влияние методов стерилизации на эффективность и пригодность оборудования с целью определения срока его эксплуатации. Все операции по стерилизации должны валидироваться.

25. Оборудование должно быть сконструировано так, чтобы не допускать смешения различных организмов или продукции. Трубопроводы, клапаны и фильтры должны использоваться по назначению. Отдельные инкубаторы должны использоваться для контейнеров с инфекционными и неинфекционными материалами, а в общем случае и для различных организмов и клеток. Содержание более одного типа организмов в одном инкубаторе приемлемо только в случае принятия мер по герметизации, поверхностной деконтаминации и разделению контейнеров. Сосуды с культурами и т. п. должны индивидуально маркироваться. Уборка и дезинфекция отдельных деталей оборудования может быть затруднена и требует особого внимания.

Оборудование, используемое для хранения биологических агентов или продуктов, должно быть сконструировано и использоваться таким образом, чтобы предотвращать любое возможное перемешивание. Все хранящиеся образцы должны быть четко и однозначно маркированы и заключены в защищенные от утечки контейнеры. Культуры клеток и организмов должны храниться в специально предназначенном оборудовании.

26. Определенное оборудование, например, требующее температурного контроля, должно быть оснащено соответствующими регистрирующими устройствами и/или системами сигнализации. Во избежание аварий следует внедрять систему профилактического обслуживания, основанную на анализе графиков изменения параметров.

27. Загрузка лиофильной сушильной установки должна происходить в чистой/изолированной зоне. Операции по разгрузке лиофильной сушильной установки приводят к загрязнению окружающей среды. В связи с этим при использовании лиофильных сушильных установок, открывающихся с одной стороны, чистое помещение должно пройти деконтаминацию перед производством другой партии продукции, за исключением работы с одинаковыми организмами, а двусторонние лиофильные сушильные установки должны стерилизоваться после каждого цикла, если только не открываются в чистой зоне.

Стерилизация лиофильных сушильных установок должна производиться в соответствии с п. 24. В случае организации работ в режиме производственного цикла их следует стерилизовать по меньшей мере после каждого цикла.

Животные и помещения для их содержания

28. Общие требования по содержанию животных, помещениям для них, уходу и карантину содержатся в Директиве 86/609/ЕЕС.

29. Помещения для животных должны быть изолированы от производственных помещений и соответствующим образом спроектированы.

30. Необходимо четко оценивать, контролировать и регистрировать санитарное состояние животных, используемых в производстве. Правила обращения с некоторыми животными описаны в специальных монографиях (например, в Specific Pathogens Free Flocks).

31. Животные, биологические агенты и проводимые тесты должны быть четко идентифицированы во избежание опасности ошибок и подмены.

Дезинфекция. Уничтожение отходов

32. Дезинфекция и/или уничтожение отходов и жидких стоков особенно важны в случае производства иммунной продукции. Необходимо тщательно проанализировать процедуры и оборудование с точки зрения предотвращения загрязнения окружающей среды, а также их валидации и аттестации.

Производство

33. Из-за широкого спектра продукции, большого количества производственных этапов при производстве иммунной ветеринарной медицинской продукции и особых свойств, присущих биологическим процессам, особое внимание следует уделять валидации, постоянному наблюдению за производством на всех этапах и технологическому контролю.

Кроме того, необходимо учитывать специфику работы с исходными материалами, культуральными средами и посевными материалами.

Исходные материалы

34. Пригодность исходных материалов должна быть четко определена в письменных спецификациях, которые должны содержать данные о поставщике, методику производства, географическое происхождение и виды животных, из которых извлекаются исходные материалы, а также способы контроля исходных материалов. Особенно важны микробиологические методы контроля.

35. Результаты тестирования исходных материалов должны соответствовать спецификации. В тех случаях, когда тестирование занимает много времени (например, SPF яйца), необходимо начинать обработку исходных материалов до получения результатов аналитических тестов. В этих случаях, получение разрешения на реализацию готовой продукции зависит от положительных результатов тестирования исходных материалов.

36. Особое значение следует уделить получению информации о системе обеспечения качества, существующей у поставщика, об оценке пригодности источников материалов и требуемых для обеспечения качества тестах.

37. Там, где это возможно, следует стерилизовать исходные материалы термическим методом. При необходимости могут использоваться и другие валидированные методы, например, облучение.

Среда

38. Способность среды обеспечивать необходимый рост клеток должна быть заблаговременно валидирована.

39. Желательно, чтобы среда стерилизовалась по месту или на линии. Предпочтительным методом является тепловой. Газы, среды, кислоты и щелочи, пеногасители и другие материалы, вводимые в стерильный биореактор, должны в свою очередь быть стерильными.

Система банков посевных культур и банков клеток

40. Для предотвращения нежелательного изменения свойств, которое может иметь место вследствие многократных пересевов, производство иммунной ветеринарной медицинской продукции, получаемой из микробных, клеточных или тканевых культур, или размножением в эмбрионах и животных, должно основываться на системе банков посевных культур или банков клеток.

41. Количество генераций (удвоений, пассажей) между банком посевных культур или банком клеток и готовой продукцией должно соответствовать документации лицензии на продажу.

42. Банки посевных культур и банки клеток должны адекватно характеризоваться и тестироваться на загрязнение. Необходимо установить критерии пригодности для новых банков посевных культур. Банки посевных культур и банки клеток должны создаваться, содержаться и использоваться таким образом, чтобы минимизировать риск загрязнения или изменения. При получении банка посевных культур или банка клеток никакие другие живые или инфекционные материалы (например, вирусы или клеточные линии) не должны одновременно обрабатываться в той же зоне или тем же лицом.

43. Создание банка посевных культур или банка клеток должно производится в соответствующих условиях для защиты самого банка, а также персонала и окружающей среды.

44. Происхождение, форма и условия хранения посевного материала должны быть полностью описаны. Необходимо получить свидетельства стабильности и воспроизводимости посевных культур и клеток. Контейнеры должны быть герметично закрыты, четко маркированы и храниться при подходящей температуре. Условия хранения должны соответствующим образом контролироваться. Необходимо вести тщательный учет каждого контейнера.

45. К работе с материалом допускаются только специально назначенные сотрудники. Работа должна вестись под контролем Уполномоченного Лица. Банки различных посевных культур и банки клеток должны храниться таким образом, чтобы не допускать перепутывания или перекрестного загрязнения. Желательно разделять банки посевных культур и банки клеток и хранить части в различных местах, чтобы уменьшить опасность полной потери.

Принципы выполнения операций

46. При производстве следует избегать или минимизировать разбрызгивание, образование капель или пены. Процессы центрифугирования или смешения, приводящие к разбрызгиванию, должны проводиться в соответствующих изолированных или чистых/изолированных зонах, во избежание переноса живых организмов.

47. Случайные проливы жидкостей, особенно содержащие живые организмы, необходимо быстро и безопасным способом ликвидировать. Для каждого типа организма должны иметься валидированные меры по деконтаминации. Там, где используют различные штаммы, бактерии одного типа или сходные вирусы, процесс может быть валидирован только для одного из них, если нет основания считать, что их устойчивость к воздействию используемого агента различна.

48. Операции по перемещению таких материалов, как стерильные среды, культуры или продукты, должны по возможности проводиться в предварительно стерилизованных закрытых системах. Там, где это невозможно, операции по перемещению должны проводиться в укрытиях с ламинарным потоком воздуха..

49. Добавление сред или культур в биореакторы (ферментеры) и другие сосуды должно проводиться при тщательно контролируемых условиях, обеспечивающих невозможность внесения загрязнения. Необходимо тщательно проверять правильность соединения сосудов при добавлении культур.

50. Там, где это необходимо, например, когда два и более ферментера расположены в одной зоне, отверстия и фланцы для отбора проб и внесения добавок должны стерилизоваться паром после подсоединения, перед подачей продукта и перед отсоединением. В других случаях допускается химическая дезинфекция входных отверстий и защита фланцев под ламинарным потоком.

51. Оборудование, лабораторная посуда, внешние поверхности контейнеров с продукцией и другие подобные материалы должны дезинфицироваться валидированным методом перед перемещением из изолированной зоны (см. п. 47). Особую проблему представляет документация на серию продукции. Только абсолютный минимум документации, необходимый для соблюдения стандартов GMP, должен поступать и покидать зону. При случайном загрязнении, (например, каплями или аэрозолями) или, если используемые организмы являются экзотическими, бумажная документация должна дезинфицироваться в шлюзе, предназначенном для перемещения оборудования, или использоваться фотокопия или факс.

52. Жидкие или твердые отходы такие, как культуры, одноразовые пробирки из-под культур, нежелательные культуры или биологические агенты целесообразно стерилизовать перед удалением из изолированной зоны. Однако иногда годятся и другие методы, например, использование герметичных контейнеров или трубопроводов.

53. Необходимо тщательно контролировать, чтобы в производственную зону попадали только те предметы и материалы, включая документацию, которые относятся к производимой продукции. Должна существовать система учета, обеспечивающая контроль за совпадением между вносимыми и выносимыми предметами и материалами во избежание их скапливания в производственном помещении.

54. Термостойкие предметы и материалы должны поступать в чистую или чистую/изолированную зону через проходной автоклав или печь. Чувствительные к нагреву предметы и материалы должны поступать через воздушный шлюз с блокируемыми дверями, где они подвергаются дезинфекции. Стерилизация предметов и материалов в другом месте допускается, если они поступают в двойной оболочке через шлюз с соблюдением необходимых предосторожностей.

55. Необходимо принимать меры предосторожности во избежание загрязнения или подмены в инкубационный период. Должна существовать инструкция по очистке и дезинфекции инкубаторов. Контейнеры, находящиеся в инкубаторах, должны быть четко и тщательно маркированы.

56. За исключением операций по смешению и последующему наполнению (или при использовании полностью закрытых систем) допускаются одновременные операции в одном помещении только с одним биологическим агентом. В промежутках между операциями с различными живыми биологическими агентами производственные помещения должны проходить эффективную дезинфекцию.

57. Продукцию следует инактивировать путем добавления инактиватора и перемешивания. После этого смесь переносится во второй стерильный сосуд, за исключением тех случаев, когда контейнер имеет такую форму и размер, что может легко переворачиваться и встряхиваться, чтобы все внутренние поверхности были смочены окончательной смесью культура/инактивант.

58. Сосуды, содержащие инактивированные продукты, нельзя открывать и из них нельзя отбирать пробы в зонах, где содержатся живые биологические агенты. Вся последующая обработка инактивированной продукции должна проводиться в чистых зонах типов А/В или в закрытом оборудовании, предназначенном для инактивированной продукции.

59. Необходимо тщательно планировать валидацию методов стерилизации, дезинфекции, удаления вирусов и инактивации.

60. Наполнение должно производиться немедленно после завершения производственных операций. Контейнеры с готовой продукцией перед заполнением должны быть герметично закрыты, маркированы и храниться при надлежащих условиях и температуре.

61. Должна существовать система, обеспечивающая контроль контейнеров на отсутствие повреждений после наполнения.

62. Флаконы, содержащие живые биологические агенты, должны снабжаться крышками, препятствующими загрязнению другой продукции, или проникновению живых агентов в другие зоны или во внешнюю среду.

63. По различным причинам может иметь место временной интервал между заполнением конечных контейнеров и их маркировкой и упаковкой. Должны существовать инструкции, описывающие хранение немаркированных контейнеров и обеспечивающее невозможность их подмены и надлежащие условия хранения. Особое внимание следует уделить хранению термочувствительной и светочувствительной продукции. Необходимо специфицировать температуру хранения.

64. На каждом производственном этапе необходимо сравнивать реальный выход продукции с ожидаемым. Все существенные отклонения должны расследоваться.

Контроль качества

65. Технологический контроль играет особую роль в обеспечении стабильности качества биологической медицинской продукции. Те процедуры контроля, которые имеют решающее значение для оценки качества (например, на отсутствие вирусов), но которые не могут быть проведены на готовой продукции, должны выполняться на одном из предшествующих производственных этапов.

66. Может оказаться необходимым хранить при нужных условиях достаточный объем образцов промежуточных продуктов для повторения или подтверждения результатов контроля качества партии.

67. Могут существовать требования по непрерывному контролю параметров во время производственного процесса, например, по контролю физических параметров в период ферментации.

68. Распространенной практикой является использование постоянной культуры биологической продукции. Необходимо учесть особые требования к организации контроля качества при таком методе производства.

Приложение 6

Производство медицинских газов

Поскольку производство медицинских газов не является спецификой фармацевтических компаний, производители этого вида продукции обычно не знакомы с правилами, принятыми в фармацевтической промышленности. Тем не менее медицинские газы рассматриваются как лекарственные средства, и их производство должно отвечать требованиям GMP.

Персонал

1. Уполномоченные Лица, ответственные за выдачу разрешения на реализацию для партии продукции, должны обладать достаточными знаниями и практическим опытом в производстве медицинских газов. Все сотрудники должны быть ознакомлены с правилами GMP в отношении медицинских газов, а также о возможной угрозе здоровью пациентов со стороны лекарственных средств, имеющих газообразную форму.

Помещения и оборудование

2. Как правило, производство медицинских газов выполняется в закрытом оборудовании и, вследствие этого, угроза внешнего загрязнения продукции минимальна. Однако имеется риск перекрестного загрязнения другими газами.

3. Производственные площади должны быть достаточными для выполнения всех операций по производству, наполнению и тестированию без угрозы смешения продукции. Помещения должны быть чистыми и содержаться в порядке.

4. Зоны, в которых производится наполнение, должны иметь достаточную площадь и правильную планировку, чтобы обеспечить:

- разделение маркированных зон для различных газов и баллонов разных размеров;

- четкое разделение пустых и наполненных контейнеров;

- четкое обозначение статуса каждого баллона (например, “готов к наполнению”, “наполнен”, “готов к тестированию”, “опорожнен”).

Способ, которым выполняются эти требования, зависит от характера и сложности производства, но, в любом случае, следует использовать маркировку полов, барьеры, этикетки и специальные символы.

5. Необходимо гарантировать, что нужный газ будет наполнен в соответствующий баллон. Не должно быть соединений между трубопроводами с различными газами. Коллекторы должны быть снабжены приспособлениями, не допускающими наполнение баллона, предназначенного для другого газа или смеси газов (использование специальных коллекторов и фланцев может регулироваться национальным или международным законодательством).

6. Работы по ремонту и обслуживанию не должны создавать угрозы для качества медицинских газов.

7. Баллоны с медицинскими газами должны наполняться отдельно от немедицинских газов, при этом не должно быть обмена баллонами между этими зонами.

8. Допускается наполнение контейнеров медицинским и немедицинским газом (не одновременное) на одной и той же линии, но в различных зонах, при условии, что качество газа одинаковое, а баллоны прошли подготовку в соответствии с особыми требованиями, изложенными в этом приложении. Линия, снабжающая зону, где заполняются баллоны с немедицинскими газами, должна быть оборудована клапаном, предотвращающим загрязнение.

9. Баллоны для медицинских газов должны иметь соответствующие характеристики. Фланцы баллонов должны быть снабжены уплотняющими прокладками.

10. Сжиженные медицинские газы могут  транспортироваться вместе с немедицинскими газами, если качество последних не хуже, чем у медицинских.

Производство и контроль качества

11. При производстве газа следует непрерывно контролировать его качество и степень чистоты.

12. Во избежание любого возможного загрязнения, все перемещения сжиженных медицинских газов из зоны первичного хранения должны выполняться в соответствии с письменными инструкциями.

13. Партии медицинских газов могут заполняться в цистерны, где уже хранится газ из предыдущих серий. В таких случаях необходимо, чтобы:

- проводилось тестирование на совместимость перед заполнением или

- если готовая продукция является однородным газом, проба берется либо из смеси нескольких серий газа в общей цистерне или из первого наполненного из этой цистерны баллона, при условии, что линия для наполнения цилиндров была очищена после того как новая партия была добавлена в цистерну с готовым газом

- в случае, когда готовый продукт является смесью различных газов. каждый компонент должен тестироваться по отдельности.

14. Коллекторы для медицинских газов должны быть специально выделены для работы с одним газом или с указанной смесью определенных газов.

15. Уборка и очистка оборудования, на котором производится наполнение, и трубопроводов должны выполняться в соответствии с письменными инструкциями, после чего линию необходимо проверить на наличие остатков чистящих средств и других загрязнителей.

16. Новые баллоны и баллоны, прошедшие испытание давлением, должны пройти визуальный контроль.

17. Проверки, проводимые перед наполнением, должны включать:

- визуальное внешнее обследование каждого баллона и контейнера на наличие трещин, а также пятен грязи или масла;

- проверку каждого баллона или криогенного сосуда, чтобы убедиться, что фланец соответствует типу заполняемого в него газа;

- проверку проведения гидравлических испытаний. На каждом баллоне должна стоять отметка о дате последнего гидравлического испытания;

- проверку баллона на соответствие цветового и символьного кодов.

18. Баллоны, пришедшие для повторного наполнения, должны пройти следующую подготовку: весь оставшийся газ должен быть удален путем продувки каждого баллона с последующей очисткой (частичный наддув с выпуском) или эвакуация контейнера (при давлении не менее 25 дюймов ртутного столба, т.е. абсолютное давление ниже 150 мБар). В качестве альтернативы допускается проведение полного анализа остатков газа в каждом баллоне. Следует также иметь в виду возможность переворачивания баллона при продувке и удалении жидких загрязнений.

19. Необходимо убедиться в том, что баллоны заполнены.

20. В случае одновременного заполнения однородным газом нескольких баллонов на многофланцевом коллекторе, как минимум один баллон из каждой группы должен тестироваться на чистоту и идентичность при каждой замене баллонов.

21. В случае индивидуального заполнения баллонов однородным медицинским газом, как минимум один баллон из партии, заполненной без перерыва, должен тестироваться на идентичность. Примером непрерывной партии является продукция, выпущенная в течение одной смены без замены  персонала, оборудования и цистерны с готовым газом.

22. В случае, когда готовая продукция получается путем смешивания в баллоне двух различных газов, каждый баллон должен тестироваться на идентичность одного из газов, и, как минимум, один баллон из одновременно заполненной группы должен тестироваться на идентичность второго газа.

23. В случае, когда готовая продукция получается путем смешивания в баллоне трех различных газов, каждый баллон должен тестироваться на идентичность двух газов, и, как минимум, один цилиндр из одновременно заполненной группы должен тестироваться на идентичность третьего газа.

В случае, когда газы смешиваются на линии перед заполнением (например, смесь оксид азота/кислород), требуется непрерывный анализ получаемой смеси.

24. В случае, когда баллон наполняется смесью газов, технология должна гарантировать их смешивание и образование гомогенной смеси.

25. Каждый наполненный баллон должен проходить контроль на наличие утечек, например, с помощью контрольного раствора в области клапана.

26. В случае поставки потребителю сжиженного газа в криогенных сосудах из каждого сосуда берется проба на идентичность.

27. В случае, когда криогенные сосуды остаются у потребителя и заполняются на месте из передвижной цистерны, нет необходимости во взятии пробы из каждого сосуда, при условии, что у фирмы, осуществляющей заполнение сосудов, имеется сертификат анализа пробы, взятой из цистерны.

28. Хранение проб необязательно, если иное не определено спецификацией.

Маркировка

29. Каждый баллон должен иметь маркировку, в том числе и цветовым кодом. Номер партии может быть указан на отдельной этикетке.

Хранение и выдача разрешения на реализацию

30. После наполнения все баллоны должны содержаться в карантине до выдачи Уполномоченным Лицом разрешения на их реализацию.

31. Баллоны с газом должны быть укрыты и не подвергаться воздействию высоких температур. Зоны хранения должны быть чистыми, сухими, хорошо проветриваемыми; недопустимо нахождение в них горючих материалов.

32. Организация склада должна обеспечивать возможность раздельного хранения баллонов с различными газами, а также полных и пустых баллонов, и обеспечивать оборот продукции на складе.

Приложение 7

Производство лекарственных средств растительного

происхождения

Принципы

Вследствие сложности и разнообразия характеристик, большого числа и малого объема определенных активных ингредиентов, особое значение для производства лекарственных средств растительного происхождения имеют контроль исходных материалов, условия хранения и переработки.

Помещения

Зоны складирования

1. Исходное растительное сырье (т.е. необработанные растения) должно храниться в отдельных помещениях. Эти помещения должны быть хорошо вентилируемыми и быть оборудованы приспособлениями, препятствующими проникновению насекомых и животных, особенно грызунов. Необходимо принимать меры против распространения животных и микроорганизмов, занесенных вместе с сырыми растениями, а также против перекрестного загрязнения. Размещение контейнеров не должно препятствовать свободной циркуляции воздуха.

2. Особое внимание следует уделять чистоте и обслуживанию тех складских зон, где может образовываться пыль.

3. Хранение растений, экстрактов, настоек и других препаратов может потребовать особых условий влажности, температуры и освещения; необходимо обеспечивать и контролировать выполнение этих условий.

Производственные зоны

4. При отборе, взвешивании, смешивании и других производственных операциях с растительным сырьем, когда может образовываться пыль, необходимо принимать особые меры по поддержанию чистоты и уборке помещений, а также по предотвращению перекрестного загрязнения, например, удаление пыли, выделение специальных помещений и т. п.

Документация

Спецификации на исходные материалы.

5. Помимо данных, приведенных в настоящем руководстве (гл. 4, п.п. 4.11), спецификации на сырые растения, используемые для производства лекарственных средств, должны, по возможности, включать:

- наименование, принятое в ботанике (с указанием, по возможности, классификатора, например, “Линней”);

- подробности, касающиеся происхождения растения (страна или местность, по возможности, культура, время сбора, способ сбора, использование пестицидов и др.);

- используется ли все растение или только его часть;

- если приобретено высушенное растение, то необходимо указать метод сушки;

- описание растения, а также данные его макро- и микроисследования;

- соответствующие идентифицирующие тесты, включая тесты на известные активные ингредиенты или маркеры. Для целей идентификации необходимо иметь образцы сравнения (эталонные образцы);

- по возможности, пробы основных составляющих, имеющих известную терапевтическую активность, или маркеров;

- методы определения содержания пестицидов и их допустимых концентраций;

- методы обнаружения грибкового или микробного загрязнения, включая афлатоксины и пест-инфестацины, а также допустимые концентрации;

- тесты на содержание тяжелых металлов, и подобные загрязнители;

- тесты на включение инородных материалов.

Любая обработка, направленная на уменьшения грибкового и микробного загрязнения, должна документироваться. Такие виды обработки должны специфицироваться, а спецификации включать подробности технологического процесса, тесты и пределы остаточного загрязнения.

Технологические инструкции

6. Технологические инструкции должны описывать различные операции, проводимые с растительным сырьем, такие, как сушка, перемалывание и просеивание, а также должны включать такие детали, как время и температура сушки, методы контроля и размеры частиц. Они также должны описывать меры безопасности и методы удаления посторонних материалов.

При изготовлении лекарственных препаратов на основе растений, инструкции должны включать подробности, касающиеся основы или раствора, время и температуру экстракции, значения концентрации и используемые методики (см. также замечания к Руководству “Качество растительных лекарственных препаратов”, том III Правил производства лекарственных средств в ЕС).

Отбор проб

7. Поскольку необработанные лекарства получаются из отдельных растений и присутствует фактор неоднородности, отбор проб должен проводиться особо тщательно и только специально подготовленным персоналом. На каждую серию должна иметься собственная документация.

Контроль качества

8. Персонал, занятый контролем качества, должен иметь специальную подготовку по производству лекарственных средств растительного происхождения, позволяющую ему проводить тесты на идентичность, выявлять присутствие грибковых колоний, неоднородности в партиях сырых растений и т. п.

9. Идентичность и качество лекарственных средств растительного происхождения должны контролироваться в соответствии с правилами, описанными в замечании к Руководству “Качество лекарственных средств растительного происхождения ”.

Приложение 8

Отбор проб исходных и упаковочных материалов

Принципы

Отбор проб - это важная операция, при которой отбирается только малая часть всей серии. Гарантированные заключения о качестве всей серии не могут быть получены на основе непредставительной выборки. Таким образом, правильный отбор проб является одной из основных составляющих системы обеспечения качества.

Примечание: Отбор проб описывается в гл. 6 данного руководства (п.п. 6.11-6.14). Данное приложение содержит дополнительные указания по отбору проб исходных и упаковочных материалов.

Персонал

1. Персонал, занятый отбором проб, должен пройти начальное и регулярное последующее обучение по дисциплинам, имеющим отношение к отбору проб. Эта подготовка должна включать:

- планирование отбора проб;

- подготовку письменных процедур по отбору проб;

- изучение техники и оборудования для отбора проб;

- методы предотвращения перекрестного загрязнения;

- меры предосторожности при работе с нестабильными и/или стерильными веществами;

- важность учета визуальной информации о материалах, контейнерах и этикетках;

- важность протоколирования любых непредвиденных или необычных явлений.

Исходные материалы

2. Идентичность всей серии исходных материалов может быть гарантирована только при взятии проб из каждого контейнера и при тестировании каждого образца. Допускается отбор проб только из части контейнеров при наличии валидированной процедуры, обеспечивающей правильную маркировку всех контейнеров.

3. Такая валидация должна учитывать следующее:

- характер и статус производителя и поставщика, а также степень выполнения ими требований GMP в фармацевтической промышленности;

- систему обеспечения качества, имеющуюся у производителя исходных материалов;

- производственные условия, при которых производятся и контролируются исходные материалы;

- характер и свойства исходных материалов, а также получаемой из них продукции.

При наличии такой системы возможно существование валидированной процедуры, допускающей отбор проб не из всех контейнеров с исходными материалами, если выполняются следующие условия:

- исходные материалы поступают от одного производителя или с одного завода;

- исходные материалы поступают непосредственно от производителя или в опечатанном производителем контейнере при  наличии безупречного опыта работы с данным производителем и регулярного аудита системы обеспечения качества у производителя, проводимого покупателем (производителем медицинской продукции) или официально уполномоченным на это органом.

При этом не допускаются случаи, когда:

- исходные материалы поступают от посредников, если производитель неизвестен или не прошел аудит;

- исходные материалы используются для производства парентеральной продукции.

4. Качество серии исходных материалов может быть оценено путем отбора и тестирования репрезентативной пробы. Для этой цели могут использоваться образцы, взятые для тестирования на идентичность. Количество образцов, отбираемых для получения репрезентативной пробы, определяется статистическим методом и указывается в плане отбора проб. Количество отдельных образцов, которые могут быть смешаны для получения общей пробы, определяется с учетом характера материала, данных о поставщике, а также однородности материала.

Упаковочные материалы

5. При составлении плана отбора проб упаковочных материалов, необходимо принимать во внимание следующее: полученное количество, требуемое количество, характер материала (например, первичные упаковочные материалы и/или печатные упаковочные материалы), методику производства, а также информацию о системе обеспечения качества производителя упаковочных материалов, полученную при проведении аудита. Количество отбираемых проб определяется статистически и указывается в плане отбора проб.

Приложение 9

Производство жидкостей, кремов и мазей

Принципы

Жидкости, кремы и мази представляют особую опасность при производстве с точки зрения микробного и иного загрязнения. Следовательно, во избежание любого вида загрязнения необходимо принимать особые меры предосторожности.

Помещения и оборудование

1. Для защиты от загрязнения при производстве и перемещении продукции рекомендуется использование закрытых систем. Производственные зоны, в которых находится открытая продукция или открытые чистые контейнеры, должны эффективно вентилироваться фильтрованным воздухом.

2. Цистерны, контейнеры, трубопроводы и насосы должны быть сконструированы и установлены таким образом, чтобы их было удобно очищать и подвергать санитарной обработке. В частности, конструкция оборудования должна исключать наличие полостей и подобных мест, где могут скапливаться остатки материалов, вызывая размножение микробов.

3. Там, где это возможно, следует избегать использования стеклянных деталей. Как правило, детали оборудования, входящие в контакт с продукцией, должны изготавливаться из высококачественной нержавеющей стали.

Производство

4. Химическое и микробиологическое качество воды, используемой в производстве, должно специфицироваться и контролироваться. Во избежание риска размножения микробов, необходимо уделять внимание тщательному обслуживанию системы водоснабжения. После проведения любой санитарной обработки системы водоснабжения, необходимо промыть ее в соответствии с валидированной письменной инструкцией, гарантирующей полное удаление дезинфицирующих веществ.

5. Качество материалов, доставленных в цистернах, должно проверяться перед их перемещением в контейнеры для хранения.

6. Необходимо тщательно контролировать перемещение материалов по трубопроводам и их поступление в нужное место назначения.

7. Не допускается нахождение материалов таких как картон или дерево, способствующих выделению волокон и других загрязнителей, в помещениях, где содержится открытая продукция или чистые контейнеры.

8. Во время наполнения необходимо тщательно обеспечивать однородность смесей, суспензий и т. п. Инструкции по смешиванию и наполнению должны валидироваться. Необходимо уделять особое внимание обеспечению однородности в начале операций по наполнению, в конце их и  после перерывов.

9. В случаях, когда готовый продукт упаковывается не сразу после окончания производственных операций, необходимо специфицировать максимальный период и условия хранения.

Приложение 10

Производство аэрозолей для ингаляций

Принципы

Производство аэрозолей для ингаляций, снабженных дозирующими клапанами, обладает особенностями, связанными с рядом свойств, присущих этому виду продукции. Условия производства должны обеспечивать максимальную защиту от микробного загрязнения и загрязнения частицами. Особое значение имеет обеспечение качества деталей клапанов, а в случае суспензий - унификации.

Общие соображения

1. Как правило, используются два метода производства и наполнения:

- Двухступенчатый метод (заполнение под давлением). Активный ингредиент помещается в пропеллент с высокой точкой температуры кипения, доза помещается в контейнер, надевается клапан, и пропеллент с низкой точкой температуры кипения вводится через отверстие клапана. Температура активного ингредиента поддерживается низкой во избежание потерь за счет испарения.

- Одноступенчатый метод (холодное наполнение). Активный ингредиент содержится в смеси пропеллентов под высоким давлением и/или при низкой температуре. Затем производится заполнение контейнера в один прием.

Помещения и оборудование

2. Производство и наполнение должны проводиться, насколько это возможно, в закрытых системах.

3. Там, где продукция или ее чистые компоненты содержатся открытыми, помещения должны соответствовать, как минимум, классу D, снабжаться фильтрованным воздухом, а доступ в них должен осуществляться через шлюз.

Производство и контроль качества

4. Дозирующие клапаны для аэрозолей являются более сложными устройствами, чем большинство изделий фармацевтической промышленности. Спецификации на них, методики отбора образцов и проверки должны соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству такой продукции; особое значение имеет проведение аудита системы обеспечения качества производителя дозирующих клапанов.

5. Все летучие вещества (например, жидкие или газообразные пропелленты) должны быть профильтрованы через фильтр, удерживающий частицы крупнее 0,2 мкм. Кроме того, желательна дополнительная фильтрация непосредственно перед заполнением.

6. Контейнеры и сами клапаны должны проходить стерилизацию в соответствии с валидированной инструкцией, учитывающей свойства продукции, и обеспечивающей отсутствие любых производственных загрязнителей (например, смазки), а также микробного загрязнения. После стерилизации клапаны должны храниться в чистых закрытых контейнерах; необходимо принимать меры предосторожности во избежание внесения загрязнения при последующих операциях, например, отборе образцов для тестирования. Контейнеры должны поступать на линию для заполнения в чистых условиях или стерилизоваться на линии непосредственно перед заполнением.

7. Необходимо обеспечить однородность суспензии в точке заполнения в течение процесса заполнения.

8. При использовании двухступенчатого процесса, для получения заданной смеси необходимо обеспечить точный вес вводимых веществ на обоих этапах. Для этой цели желательно применять 100% контроль веса на каждом этапе.

9. Контроль после заполнения должен обеспечивать отсутствие утечек. Все проверки на наличие утечки должны проводиться так, чтобы не допускать микробного загрязнения или остаточной влаги.

Приложение 11

Компьютерные системы

Принципы

Использование компьютерных систем в производстве, включая хранение, распределение и контроль качества, не должно приводить к нарушению принципов, изложенных в настоящем руководстве Замена ручных операций компьютерными системами не должна приводить к ухудшению качества продукции. Необходимо учитывать все возможные последствия перехода к компьютерным системам, связанные с уменьшением роли операторов.

Персонал

1. Необходимо наличие тесного взаимодействия между ключевым персоналом и сотрудниками, занимающимися компьютеризацией. Лица, занимающие ответственные должности, должны пройти соответствующую подготовку в рамках их обязанностей, связанную с использованием компьютерных систем. Необходимо гарантировать возможность проведения необходимых экспертиз, учитывающих все аспекты проектирования, валидации, установки и работы компьютерных систем.

Валидация

2. Степень необходимой валидации связана с рядом таких факторов, как назначение системы, является ли валидация перспективной или ретроспективной, а также будут ли вводиться новые элементы в систему. Валидация должна рассматриваться как постоянная составляющая всего срока эксплуатации системы, включая этапы планирования, выдачи спецификаций, программирования, тестирования, наладки, документирования, контроля и модификации.

Система

3. Необходимо уделять внимание необходимости расположения оборудования в надлежащих условиях, где вредные факторы не сказываются на работе системы.

4. Необходимо наличие и регулярное обновление подробного письменного описания системы (включая схемы). Это описание должно включать общие положения, задачи, состав системы, меры предосторожности при ее эксплуатации, а также основные  принципы использования компьютеров и их взаимодействие с другими системами и процессами.

5. Программное обеспечение является основным компонентом компьютерных систем. Пользователь такого программного обеспечения должен принять все меры, обеспечивающие соответствие программного обеспечения системе обеспечения качества.

6. Желательно, чтобы компьютерные системы включали встроенные программы проверки правильности вводимых и обрабатываемых данных.

7. Перед началом использования компьютерной системы необходимо провести ее тщательное тестирование на предмет обеспечения ею заданных параметров и характеристик. При замене ручной системы на компьютерную необходимо обеспечить их параллельное использование в течение некоторого времени как часть процедуры тестирования и валидации.

8. Данные должны вводиться в систему только уполномоченными на это сотрудниками. Во избежание нелегального ввода или исправления данных должны использоваться специальные ключи, пропуска, персональные коды и ограничение доступа к компьютерным терминалам. Должна существовать четкая инструкция по выдаче, отмене и изменению права доступа к вводу данных в компьютеры, включая периодическую смену личных паролей. Необходимо рассмотреть возможность регистрации нелегальных попыток ввода данных в систему.

9. В случаях ручного ввода критических данных (например, веса или номера серии ингредиента) необходима дополнительная проверка правильности ввода данных. Эта проверка может осуществляться другим оператором или валидированными электронными методами.

10. В системе необходима регистрация имен операторов, вводящих или подтверждающих ввод критических данных. Право изменения введенных данных должно быть ограничено узким кругом лиц. Любое изменение ранее введенных данных требует получения специального разрешения и должно протоколироваться с указанием причины. Необходимо рассмотреть возможность создания в системе протокола всех операций по вводу и изменению данных .

11. Все изменения, внесенные в саму систему или в программное обеспечение, должны выполняться в соответствии с четкой инструкцией, включающей действия по валидации, проверке, подтверждению и окончательному внесению изменений. Такие изменения должны вноситься только по согласованию с лицом, ответственным за конкретный участок системы и протоколироваться. Все существенные изменения подлежат валидации.

12. Для проведения аудита качества необходима возможность получения твердых копий данных, хранящихся в электронном виде.

13. Данные должны быть защищены физическими или электронными методами от преднамеренного или случайного уничтожения в соответствии с п. 4.9 настоящего руководства. Хранящиеся данные необходимо проверять на доступность, надежность и точность. Если планируется внесение изменений в компьютерное оборудование или программное обеспечение, частота проведения вышеупомянутых проверок должна соответствовать используемым средствам хранения информацией.

14. Данные должны защищаться их регулярным копированием. Копии должны храниться так долго, как необходимо, в изолированном и безопасном помещении.

15. Необходимо иметь адекватную резервную систему на случай аварии основной. Время, необходимое для приведения в действие резервной системы, зависит от степени ее важности. Например, информация, необходимая для отзыва продукции, должна быть получена как можно быстрее.

16. Инструкция по действиям в случае остановки и неисправности системы должна быть четкой и валидированной. Все неисправности и меры по их устранению должны протоколироваться.

17. Необходимо иметь инструкцию, определяющую порядок протоколирования и анализа ошибок и корректирующих действий.

18. В случаях, когда обслуживание компьютерного оборудования поручается другим фирмам, необходимо заключить формальный контракт, включающий четкое указание степени ответственности фирмы, осуществляющей сервис (см. гл. 7).

19. В случаях, когда выдача разрешений на реализацию серии продукции осуществляется компьютерными методами, компьютерная система должна допускать к выдаче разрешения только Уполномоченных Лиц, а также обеспечивать четкую идентификацию лица, выдающего разрешение, и ведение протокола выдачи разрешений.

Приложение 12

Использование ионизирующего излучения в производстве

лекарственных средств

Примечание: Держатель лицензии на производство продукции, для которой ионизирующее облучение является составной частью технологического процесса, должен также руководствоваться материалами, опубликованными Комитетом по патентованным лекарственным средствам (Committee for Proprietory Medicinal Products), в частности, руководством  “Использование ионизирующей радиации в производстве лекарственных средств”.

Введение

Ионизирующее излучение может использоваться в ходе производственного процесса для различных целей, включая снижение степени биозагрязнения, а также стерилизацию исходных материалов, упаковки и облучение препаратов на основе крови.

Имеются два вида излучения: гамма-излучение от радиоактивного источника и электронное излучение от ускорителя (бета-излучение).

Гамма-излучение. Возможны два способа обработки:

а. Серийный метод: продукция фиксируется в постоянном положении вокруг источника излучения и не может быть загружена или выгружена пока действует радиация.

б. Последовательный метод: продукция автоматически поступает в камеру, где производится облучение, перемещается там в течении заданного времени по заданному маршруту и с заданной скоростью, а затем покидает камеру.

Бета-излучение. Продукция перемещается, подвергаясь  воздействию мощного электронного пучка, сканирующего вдоль пути перемещения продукции.

Ответственность

1. Операции по облучению продукции могут производиться непосредственно ее производителем или по контракту отдельной фирмой, имеющей в распоряжении радиационное оборудование, причем в обоих случаях необходима соответствующая лицензия.

2. Производитель медицинской продукции несет ответственность за качество продукции, включая результаты воздействия радиации. Фирма, производящая радиационную обработку, несет ответственность за получение контейнером (самым внешним), в котором поступает продукция, дозы облучения, определяемой производителем.

3. Требуемая доза облучения с указанием допустимых пределов должна указываться в лицензии на продукцию.

Дозиметрия

4. Дозиметрия - это измерение полученной дозы радиации с помощью дозиметров. Понимание принципов работы и правильное использование техники важны для валидации, наладки и контроля за процессом.

5. Калибровка каждой серии дозиметров должна следовать национальным или международным стандартам. Необходимо установить, обосновать и строго соблюдать периодичность калибровки.

6. Один и тот же прибор обычно используется как для получения калибровочной характеристики обычных дозиметров, так и для определения изменения их поглощающей способности после облучения. При использовании различных приборов, необходимо установить их абсолютную поглощающую способность.

7. В зависимости от типа используемых дозиметров, необходимо учитывать возможные источники погрешности, вызванные изменениями влажности, температуры, временным интервалом между облучением и измерением, а также полученной дозой.

8. Рабочая длина волны прибора, используемого для оценки изменения поглощающей способности дозиметров, и прибора, измеряющего их толщину, должны регулярно калиброваться, причем период калибровки зависит от назначения, стабильности и способа применения.

Валидация процесса

9. Валидация - это операция, доказывающая, что некоторый процесс, например получение продукцией определенной дозы радиации, достигает намеченной цели. Требования к валидации изложены более подробно в руководстве “Использование ионизирующего излучения в производстве лекарственных средств”.

10. Валидация должна включать составление схемы получения дозы облучения для продукции, расположенной определенным образом внутри облучаемого контейнера.

11. Спецификация на процесс облучения должна включать следующее:

- подробности упаковки контейнера;

- схему облучения продукции внутри контейнера. Во избежание недостаточной дозировки или затенения необходимо особое внимание в тех случаях, когда в контейнере находятся различные виды продукции. Каждый способ помещения в контейнер различных видов продукции должен специфицироваться и валидироваться;

- схему облучения контейнеров, расположенных вокруг источника (серийный метод) или во время перемещения внутри камеры (последовательный метод);

- верхний и нижний пределы дозы, полученной продукцией (и соответствующие методы дозиметрии);

- верхний и нижний пределы дозы, полученной контейнером и соответствующие методы дозиметрии;

- другие параметры процесса, включая интенсивность излучения, максимальное время облучения, количество облучений и т. д.

В случае, когда облучение проводится по контракту третьей стороной, как минимум, пункты (d) и (е) спецификации должны быть включены в контракт.

Аттестация установки

Общие положения

12. Аттестация заключается в получении и документировании фактов, доказывающих, что радиационная установка способна в течении длительного времени функционировать в рамках, определенных спецификацией на процесс. Согласно данному приложению установленные пределы - это максимальная и минимальная дозы, полученные облучаемым контейнером. Ни при каких условиях изменения в интенсивности не должны приводить к выходу за эти пределы без ведома оператора.

13. Аттестация должна включать следующие составляющие:

- оценка основных параметров;

- составление схемы дозировки;

- документирование;

- требования к повторной аттестации.

Гамма излучение

14. Оценка основных параметров

Доза, полученная определенной частью облучаемого контейнера в некоторой точке, зависит от следующих факторов:

- активности и геометрии источника излучения;

- расстояния от источника до контейнера;

- продолжительности облучения, контролируемой таймером или скоростью движения конвейера;

- структуры и плотности материала, включая продукцию, расположенную между источником и определенной частью контейнера.

15. Полная полученная доза зависит, кроме того, от маршрута, по которому движутся контейнеры при последовательном облучении, от схемы облучения при серийном облучении, и от количества циклов облучения.

16. В случае последовательного облучения при фиксированном маршруте или в случае серийного облучения при фиксированной схеме облучения и постоянной интенсивности излучателя и виде продукции, основным параметром установки, контролируемым оператором, является скорость конвейера или время, установленное на таймере.

17. Схема облучения

При разработке схемы облучения, камера должна быть заполнена контейнерами с эквивалентом продукции или самой продукцией однородной плотности. Дозиметры должны быть расположены как минимум в трех заполненных контейнерах, окруженных аналогичными контейнерами или эквивалентом продукции. Если продукция уложена неравномерно, дозиметры должны быть размещены в большем количестве контейнеров.

18. Положение дозиметров зависит от размеров облучаемого контейнера. Например, для контейнера размером 1 х 1 х 0.5 м подходит  расположение дозиметров в виде объемной решетки с шагом 20 см, включая поверхность контейнера. Если предполагаемое расположение областей с максимальной и минимальной дозами известно из предыдущих опытов, часть дозиметров может быть удалена из областей со средней дозой и помещена в области с крайними значениями дозы с шагом 10 см.

19. В результате этой процедуры должны быть определены минимальная и максимальные дозы, полученные продукцией в контейнере и на его поверхности для заданной комбинации параметров установки, плотности продукта и схемы излучения.

20. В идеальном случае для получения схемы облучения следует использовать эталонные дозиметры как наиболее точные. Обычные дозиметры также допускаются, при этом рекомендуется помещать возле них эталонные дозиметры в тех точках, где предполагаются крайние значения дозы облучения, а также в обычных контрольных точках стандартных повторяющихся контейнеров. Полученные значения представляют собой случайные величины, характеристики которых можно установить статистическими методами.

21. Значение минимальной дозы облучения, измеренной обычными дозиметрами, необходимо, чтобы гарантировать получение всеми контейнерами минимальной требуемой дозы.

22. При разработке схемы облучения необходимо поддерживать постоянными, контролировать и регистрировать параметры излучения. Эти данные вместе с результатами дозиметрии следует сохранять.

Облучение электронным пучком

23. Определение основных параметров. Доза облучения, полученная некоторой частью продукции, зависит главным образом от следующих факторов:

- характеристик пучка, а именно: энергии электронов, среднего тока, размеров участка сканирования и однородности сканирования;

- скорости конвейера;

- состава и плотности продукции;

- состава, плотности и толщины материала между выходным окном и определенной частью продукции;

- расстояния от выходного окна до контейнера.

24. Основными параметрами, контролируемыми оператором, являются характеристики пучка и скорость конвейера.

25. Схема облучения.

При разработке схемы облучения, дозиметры должны располагаться между слоями гомогенного абсорбента, имитирующего реальную продукцию, или между слоями реальной продукции однородной плотности так, чтобы хотя бы десять измерений соответствовали максимальной энергии электронов. См также п.п. 18-21.

26. При разработке схемы облучения параметры излучения необходимо поддерживать постоянными, контролировать и регистрировать. Эти данные вместе с результатами дозиметрии следует сохранять.

Повторная аттестация

27. Аттестация должна производиться всякий раз, когда имеют место изменения процесса или параметров излучателя, способные привести к изменению дозы облучения, получаемой контейнерами с продукцией (например, замена стержней). Объем работ по повторной аттестации зависит от степени изменений, внесенных в излучатель или в нагрузку. При наличии сомнений следует провести повторную аттестацию.

Помещения

28. Помещения должны быть спроектированы и обслуживаться таким образом, чтобы, во избежание перекрестного загрязнения, разделить облученные и необлученные контейнеры. В том случае, если операции с материалами проводятся внутри закрытых контейнеров, нет необходимости отделять фармацевтические материалы от нефармацевтических, если нет риска загрязнения. Любая возможность загрязнения продукции радионуклидами должна быть исключена.

Технология

29. Контейнеры должны загружаться в соответствии со схемой облучения, полученной в процессе валидации.

30. В течение процесса доза радиации, полученная контейнерами, должна контролироваться в соответствии с валидированными инструкциями по дозиметрии. Зависимость между этой дозой и дозой, полученной непосредственно продукцией внутри контейнера, должна быть установлена при валидации и наладке установки.

31. Для того, чтобы отличать облученные от необлученных контейнеров, следует использовать индикаторы радиации. Их нельзя использовать ни как единственные средства маркировки, ни как индикаторы достаточной степени облучения.

32. Одновременную обработку разных видов продукции в одной радиационной камере следует проводить только тогда, если из результатов наладки установки или из других данных известно, что доза радиации, полученная отдельными контейнерами, находится в заданных пределах.

33. Если установлено, что требуемая доза облучения должна быть получена за несколько сеансов, это должно быть согласовано между держателем лицензии и фирмой, проводящей облучение; кроме того, полная доза должна быть получена в течение фиксированного интервала времени. Держатель лицензии на производство должен быть уведомлен о фактах незапланированных перерывов между сеансами облучения, если продолжительность перерывов превышает ранее согласованные значения.

34. Облученная продукция всегда должна быть отделена от необлученной. Способы достижения этого включают использование индикаторов радиации (п. 31) и соответствующую планировку помещений (п. 28).

Гамма-излучение

35. В режиме последовательного облучения дозиметры должны быть расположены таким образом, чтобы не менее двух одновременно находились под воздействием радиации.

36. В серийном режиме как минимум два дозиметра должны находиться в зоне с наименьшим уровнем облучения.

37. В случае режима последовательного облучения необходима положительная индикация правильности положения источника и блокировка положения источника и движения конвейера. Скорость движения конвейера необходимо постоянно контролировать и регистрировать.

38. В серийном режиме перемещение источника и время облучения каждой серии должно контролироваться и регистрироваться.

39. Необходима регулировка времени облучения и скорости движения конвейера в зависимости от старения источника облучения. Период действия заданных значений скорости и времени облучения должен регистрироваться и соблюдаться.

Облучение электронным пучком

40. Дозиметр должен быть помещен в каждом контейнере.

41. Необходимо непрерывно регистрировать среднее значение тока, энергию электронов, ширину сканирования и скорость конвейера. Эти параметры, за исключением скорости конвейера, должны проверяться с определенным интервалом, установленным при наладке, поскольку они подвержены непрерывному изменению.

Документация

42. Количество поступивших контейнеров, контейнеров, прошедших облучение и ушедших с предприятия должны соответствовать друг другу и количеству, указанному в сопроводительной документации. Любые расхождения должны протоколироваться и расследоваться.

43. Оператор излучающей установки должен письменно указывать дозы, полученные каждым контейнером, входящим в серию.

44. Технологические протоколы и протоколы контроля для каждой серии, прошедшей облучение, должны проверяться и подписываться назначенным ответственным лицом, и сохраняться на предприятии. Метод и место хранения определяются по договоренности между фирмой, проводившей облучение, и держателем лицензии.

45.Документация, относящаяся к валидации и наладке радиационных установок, должна сохраняться в течении года после окончания срока годности или в течении пяти лет после выпуска на реализацию последней продукции, прошедшей облучение на установке, в зависимости от того, какой период дольше.

Микробиологический контроль

46. Ответственность за проведение микробиологического контроля лежит на производителе лекарственных средств. Это понятие может включать в себя контроль окружающей среды в месте производства продукции и контроль продукции перед облучением, проводимый в соответствии с лицензией.

Приложение 13

Практика доброкачественного производства медицинской продукции для клинических исследований

Введение

Медицинская продукция, предназначенная для исследовательских целей, не подпадает под действие законодательства ЕС, регулирующего производство и продажу.

Однако при принятии Директивы 91/356/ЕЕС, определяющей правила GMP при производстве лекарственных сред, предназначенных для использования людьми, было решено, что страны - члены содружества могут требовать соблюдения принципов GMP при производстве продукции, предназначенной для клинических исследований. Кроме того, в дискуссионном документе ЕС (111/3044/91), опубликованном в январе 1991 г., было признано нелогичным положение, при котором продукция, предназначенная для исследований, не является объектом контроля, относящегося к продукции, полученной в результате исследований. Большая часть комментариев, поступивших от заинтересованных сторон, содержала согласие с этим выводом.

Таким образом, было принято решение о подготовке настоящего приложения к GMP EC для того, чтобы национальные государственные органы и производители продукции, предназначенной для клинических исследований, имели основу для выработки единых стандартов.

Данный документ будет пересматриваться в свете совершенствования законодательства ЕС, регулирующего сферу клинических исследований.

Примечание. Принципы и многие руководящие материалы, относящиеся к Правилам производства лекарственных средств - GMP EC (см. “Правила производства лекарственных средств в ЕС”, том IV) справедливы в отношении производства продукции, предназначенной для клинических исследований.

Данное приложение относится, главным образом, к тем видам деятельности, которые используют исследовательскую продукцию, производящуюся по нестандартным методикам, и характеристики которой не могут быть полностью выявлены на начальных этапах клинической разработки. Приложение также содержит руководство по составлению заказов, доставке и возврату материалов для клинических исследований, относящихся к Замечанию ЕС к Правилам Клинической Практики - GCP.

Определения

Клиническое испытание - Clinical trial

Любое систематическое исследование медицинской продукции, проводимое на людях, пациентах или здоровых добровольцах, с целью обнаружения или подтверждения положительного влияния и/или противопоказаний на исследуемый медицинский продукт и/или исследования его усвоения, распределения, метаболизма и выделения, с точки зрения эффективности и безопасности продукции.

Исследуемый продукт - Infestigational product

Фармацевтическая форма активного ингредиента или плацебо, проходящего исследование или используемого в качестве образца в клиническом исследовании (включая продукцию, имеющую лицензию на продажу, когда она используется или смешивается иначе, чем указано в лицензии).

Исследователь - Investigator

Лицо, ответственное за практическое проведение исследования, а также за здоровье и физическое состояние лиц, на которых производится данное исследование.

Заказ - Order

Указание на приготовление, упаковку и/или доставку определенного количества единиц продукции, предназаначенной для клинических испытаний.

Комплект спецификаций на продукцию - Product specification file

Комплект документов, содержащих всю информацию, необходимую для составления подробных письменных инструкций по изготовлению, упаковке, контролю качества, выдаче разрешения на реализацию серии, и доставке.

Отгрузка/распределение - Schipping / dispatch

Операция по подготовке, упаковке для доставки и пересылке заказанной медицинской продукции, предназначенной для клинических испытаний.

Спонсор - Sponsor

Лицо или организация, берущее на себя ответственность за организацию, руководство и финансирование клинического исследования.

Контроль качества

1. Некоторые технологические процессы, используемые при производстве продукции, предназначенной для исследовательских целей и не имеющей лицензии, не требуют такой тщательной валидации, как при производстве обычной лицензированной продукции. Спецификации на продукцию и производственные инструкции могут изменяться в процессе разработки продукции. Эти обстоятельства требуют наличия высокоэффективной системы обеспечения качества.

2. Организованная и контролируемая производителем система обеспечения качества должна быть представлена в документальном виде и учитывать принципы GMP, относящиеся к продукции, предназначенной для клинических исследований.

3. Операции по упаковке и маркировке часто выполняются после выдачи разрешения на реализацию партии готовой продукции, с учетом специфических требований, предъявляемых различными видами исследований. Эти операции имеют очень большое значение для результатов клинических испытаний. В связи с этим, особое внимание уделяется организации самоконтроля или независимого аудита качества, как составной части системы обеспечения качества, в соответствии с “Правилами клинической практики””  и в п.п. 9.2 Правил GMP.

Персонал

4. Несмотря на то, что количество персонала, занятого в произведстве медицинской продукции для клинических испытаний, обычно мало, необходимо выделить отдельных сотрудников для производства и для контроля качества. Все производственные операции должны выполняться под руководством четко определенного ответственного лица.  От персонала, занятого контролем качества, требуется особая тщательность.

Помещения и оборудование

5. При производстве продукции, используемой для исследовательских целей, разные типы продукции могут одновременно изготавливаются и упаковываются в одном помещении, что повышает требования к защите от риска загрязнения, включая перекрестное загрязнение.

6. При выпуске отдельных видов продукции, описанных в пп. 3.6 Правил GMP, производство может быть организовано как отдельный цикл с использованием специально выделенных помещений и оборудования. Поскольку токсичность материалов не всегда известнa, особое внимание следует уделять процедурам уборки и дезинфекции, при этом следует учитывать растворимость продукции в различных моющих растворах.

7. При производстве стерильной продукции не допускается снижение требований к валидации стерилизующего оборудования. Валидация стерильных процессов при малом объеме серии связана с некоторыми трудностями; в этих случаях количество заполненных единиц может сопадать с общим количеством произведенной продукции. Заполнение и герметизация часто выполняются вручную, что представляет опасность для стерильности продукции; в этом случае особое внимание следует уделять контролю за состоянием окружающей среды.

Документация

8. Спецификации (на исходные и первичные упаковочные материалы, промежуточные продукты, нерасфасованную готовую и готовую продукцию), производственные формулы, технологические инструкции и инструкции по упаковке продукции могут часто меняться вследствие накопления новой информации. Каждая новая версия должна учитывать последние данные и быть логически связанной с предыдущей версией. Причины внесения изменений должны протоколироваться.

9. Иногда нет необходимости в составлении Мастер-формулы (Master Formula) и технологических инструкций, но для всех производственных операций необходимы четкие и адекватные письменные указания и письменные протоколы. Протоколы особенно важны для подготовки окончательной версии документации при переходе к серийному производству.

Заказ

11. Заказ может включать в себя изготовление и/или упаковку некоторого числа единиц продукции и/или их отгрузку. Только спонсор может выдавать его производителю продукции, предназначенной для исследовательских целей. Заказ должен составляться в письменном виде (хотя может передаваться электронным способом) и быть достаточно подробным во избежение разночтений. Заказ должен быть формально утвержден и быть логически связанным с комплектом спецификаций на продукцию.

Комплект спецификаций на продукцию

12. Вся информация, необходимая для составления подробных письменных инструкций по изготовлению, упаковке, контролю качества, хранению и/или отгрузке, должна содержаться в комплекте спецификаций на продукцию. Комплект спецификаций на продукцию должен непрерывно обновляться, обеспечивая логическую связь с предыдущими версиями.

Спецификации

13. Спецификации могут изменяться в процессе совершенствования продукции. Однако все изменения должны вноситься в соответствии с письменными инструкциями, утвержденными ответственным сотрудником, и протоколироваться. Спецификации должны основываться на всей имеющейся научной информации, достижениях технологии, а также требованиях законодательства и фармакопей.

Производственная формула (Manufacturing Formulae) и

технологические инструкции

14. В них могут вноситься изменения, вызванные накоплением новой информации, но необходимо оценивать любое возможное изменение стабильности и, прежде всего, влияния на биологическую стабильность различных серий готовой продукции. Все изменения должны вноситься в соответствии с письменными инструкциями, утверждаться ответственными лицами и четко протоколироваться.

Инструкции по упаковке

15. Упаковка и маркировка продукции, предназначенной для клинических испытаний, как правило, являются операциями более сложными и подверженными опасности совершения ошибок (которые трудно выявить), чем упаковка лицензированной продукции, когда используются готовые этикетки. В связи с этим, необходимо уделять особое внимание контролю за надписями на этикетках, чистоте упаковочной линии и независимому контролю со стороны отдела контроля качества.

16. Как правило, инструкции по упаковке основываются на заказе. В отличие от правил упаковки, принятых при серийном производстве лицензированных лекарственных средств, серия медицинской продукции, предназначенной для клинических испытаний, может быть разделена на части, которые будут упаковываться по отдельности.

17. Количество единиц упаковываемой продукции должно быть определено до начала операций по упаковке, с учетом количества единиц, необходимых для проведения контроля качества и сохраняемых образцов. После окончания упаковки и маркировки необходимо провести сравнение.

Инструкции по маркировке

18. Этикетки должна включать следующую информацию:

- наименование спонсора;

- код клинического испытания;

- номер серии;

- идентификационный номер пациента;

- условия хранения;

- срок годности (месяц/год) или дату повторного тестирования.

В зависимости от условий заказа этикетки могут включать дополнительную информацию. При необходимости номер серии может заполняться отдельно (см. таже “кодирование”). Копия каждого вида этикетки должна хранится в протоколе упаковки партии.

Протоколы производства и упаковки партии продукции.

19. Протоколы производства и упаковки должны содержать достаточную информацию для прослеживания всей последовательности операций. Эти протоколы должны содержать все существенные замечания, дающие новую информацию о продукции и позволяющие улучшить производственный процесс.

Производство

Исходные материалы

20. Неизменность продукции в значительной степени зависит от исходных материалов. Поэтому их химические и физические свойства должны быть четко определены, внесены в спецификации и подлежать контролю. Спецификации на активные ингредиенты должны быть как можно более подробными. Спецификации как на активные, так и на неактивные ингредиенты должны периодически обновляться в свете полученной информации.

21. Для выявления и принятия решения о приемлимости отклонений в продукции необходимо хранить информацию о качестве активных и неактивных ингредиентов в доступной форме.

Производственные операции

22. На этапе разработки не всегда можно провести валидацию процедур. Из-за этого трудно заранее знать многие критические параметры и методы технологического контроля этих параметров. В этих случаях критические параметры выбираются по аналогии. Ключевой персонал должен уделять особое внимание составлению всех необходимых инструкций и их своевременному обновлению на основе накопленного опыта.

23. Расчет выхода продукции является одной из основных составляющих производственных операций. Необходимо постоянно проводить сравнение реального и теоретичекского выхода и исследовать причины любых существенных отклонений.

24. Меры по обеспечению стерильности для стерильных продуктов должны быть не менее жесткими, чем в случае производства лицензированной продукции. Инструкции по уборке должны быть четкими и учитывать неполноту сведений о токсичности продукции, предназначенной для исследований. В случае, когда некоторые процедуры, например, смешивание, не валидированы, может быть необходимо проведение дополнительных тестов качества продукции.

Принципы, применяемые при использовании лекарственного образца для сравнения

25. В случаях, когда исследования включают сравнение исследуемого продукта с лицензированным, необходимо обеспечить целостность и качество эталонной продукции (конечных форм дозирования, упаковочных материалов, условий хранения и т.д.). В случае, если продукция претерпевает существенные изменения, необходимо наличие информации (стабильность, растворимость), доказывающей, что эти изменения не повлияют на характеристики качества продукции.

Система кодирования.

26. Необходимо наличие инструкции, четко описывающей систему кодирования, используемую при упаковке продукции, используемой в исследовательских целях.

Штриховое кодирование

27. Необходима система кодирования для четкой идентификации продукции. Код должен позволять прослеживать историю серии продукции.

28. Выдача разрешения на реализацию кодированной продукции включает формальную проверку внешнего вида и других характеристик сравниваемых образцов.

29. Необходимо сохранять образцы продукции, маркированной штриховым кодом, предназначенной для клинических исследований,.

Контроль качества

30. Поскольку многие технологические процессы могут быть не стандартизованы и не валидированы, большое значение имеет проведение заключительных тестов качества на соответствие требованиям спецификации.

31. Выдача разрешения на использование продукции производится в два этапа, до и после окончательной упаковки:

- оценка качества нерасфасованной готовой продукции: учитываются все факторы, включая производственные условия, результаты технологического контроля, анализ производственной документации и соответствие комплекту спецификаций и заказу;

- оценка качества готовой продукции: учитывает дополнительные факторы, такие, как условия упаковки, результаты технологического контроля, анализ упаковочной документации и соответствие комплекту спецификаций и заказу.

32. Контроль качества должен уделять особое внимание соответствию с теми требованиями спецификации, которые отражают эффектиивность применения продукции, а именно:

- точность терапевтической или единичной дозы: гомогенность, однородность;

- свойства активных ингредиентов: растворимость, коэффициент распределения, время растворения и т.п.;

- оценка стабильности, при необходимости, в условиях ускоренного старения, предварительное определение условий и срока хранения.

При необходимости, контроль качества должен проверять внешний вид, запах и вкус медицинской продукции, маркированной штриховым кодом.

33. Образцы каждой серии продукции должны храниться в первичном контейнере или в подходящем контейнере для готовой продукции в течение года после окончания срока хранения. В том случае, если образцы хранятся не в первичном контейнере, есть возможность проверить срок хранения в этой упаковке.

Котракт на производство и проведение анализов

34. В контракте необходимо четко оговаривать использование медицинской продукции для клинических исследований. Необходимо тесное взаимодействие между контрагентами.

Рекламации

35. Заключения по любому расследованию, проведенному по поступившей рекламации следует обсуждать совместно спонсором и производителем., или лицами, ответственными за производство и проведение клинического испытания, с целью оказания влияния на само исследование и на разработку продукции.

Отзыв

36. Инструкции по отзыву продукции важны. Необходимо их четкое понимание со стороны спонсора и исследователя, а также конроль за их выполнением со стороны персонала, ответсвенного за отзыв продукции, как это описано в гл. 8 Правил.

Отгрузка. Возврат. Уничтожение.

37. Отгрузка, возврат и уничтожение неиспользованной продукции должны выполняться в соответствии с письменными инструкциями.

Отгрузка

38. Отгрузка продукции, предназначенной для клинических испытаний, выполняется в соответствии с указаниями, изложенными спонсором в заказе на отгрузку.

39. Любой груз отправляется в адрес исследователя только после прохождения двух этапов процедуры выпуска продукции: выпуск продукции после контроля качества (“технический зеленый свет”) и разрешения на использование продукции, выдаваемое спонсором (“зеленый свет от руководителя”). Оба разрешения должны быть протоколированы.

40. Упаковка должна обеспечивать сохранность и безопасность продукции при транспортировании и промежуточном хранении. Необходимо выявлять факты вскрытия внешней упаковки и нарушения ее при транспортировании.

41. Спонсор должен удостовериться, что отгруженная продукция получена и пришла по правильному адресу.

42. Необходимо тщательно хранить опись поставки, составленную производителем.

Возврат

43. Возврат медицинской продукции, предназначенной для клинических исследований, должен производиться на согласованных условиях, определенных спонсором, изложенных в письменных инструкциях, и утвержденных руководством.

44. Возвращенная продукция должна быть четко маркирована и храниться в специально предназначенных зонах. Необходимо вести и хранить протоколы инвентаризации возвращенной продукции.

Уничтожение.

45. Спонсор несет ответственность за уничтожение неиспользованной продукции для клинических исследований. Не допускается уничтожение продукции производителем без получения разрешения от спонсора.

46. Протоколы уничтожения продукции должны составляться таким образом, чтобы можно было проследить все операции. Эти протоколы должны храниться у спонсора.

47. Если уничтожение продукции поручается производителю, он должен предоставить спонсору сертификат или акт об уничтожении. Эти документы должны содержать номера серий и реальное количество уничтоженной продукции.

Приложение 14.

Производство продукции из человеческой крови или плазмы

Принципы

Лекарственные средства, производимые на основе человеческой крови или плазмы, обладают рядом особенностей, вытекающих из биологических свойств исходного материала. Так, например, исходные материалы могут содержать биологические агенты, в особенности вирусы, распространяющие ряд заболеваний. Предотвращение распространения вирусных инфекций зависит как от проверки исходных материалов и их происхождения, так и от последующих производственных операций, включая удаление и инактивацию вирусов.

Поскольку качество готовой продукции определяется всеми этапами производства, включая сбор крови или плазмы, операции по сбору крови или плазмы рассматриваются как производственные и должны выполняться в соответствии с принятой системой обеспечения качества и GMP.

Замечание

Положения общих разделов руководства по GMP распространяются на производство продукции на основе человеческой крови или плазмы, если не указано иное. Кроме того, на такие производства распространяются положения ряда приложений, например, по производству стерильных лекарственных средств, использованию ионизирующего излучения в производстве лекарственных средств и приложения, касающегося биологической медицинской продукции.

В соответствии с Директивой 89/381/ЕЕС, меры по предотвращению инфекционных заболеваний описаны в рекомендациях Совета Европы (см. “Руководство по изготовлению, использованию и контролю качества продукции на основе крови”, Публикации Совета Европы, ISBN 92-871-1808-4) и в материалах ВОЗ (см. отчет Экспертного Совета ВОЗ по биологической стандартизации № 39, Технический Отчет ВОЗ, выпуск 786, 1989).

При рассмотрении данного материала необходимо также учитывать положения ряда руководящих материалов, одобренных СРМР, в частности, “Лекарственные средства на основе человеческой крови и плазмы” и “Валидация процедур по удалению и инактивации вирусов” (“Правила производства лекарственных средств в ЕС“, том III).

Поскольку некоторые положения данного материала относятся в равной степени к плазме, продукции на основе плазмы, клеточным компонентам и к крови в целом, дополнительные параграфы, относящиеся к клеточным компонентам и крови в целом, были включены для удобства контроля со стороны властей за производством этих компонентов. При этом следует отметить, что в настоящее время производство этих компонентов не регулируется нынешним фармацевтическим законодательством ЕС.

В данном приложении не рассматриваются вопросы производства лекарственных средств на основе плацентарной крови, изготавливаемой и используемой в некоторых странах-участниках ЕС, однако, все общие положения руководства по GMP справедливы для этой продукции.

Управление качеством

1. Обеспечение качества затрагивает все аспекты производства, начиная с контейнеров для сбора донорской крови, антикоагулянтов, а также сбор , транспортирование, обработку, контроль качества и доставку готовой продукции( .

2. К дальнейшей переработке допускаются только кровь или плазма, собранные в специальных центрах, имеющих лицензию и контролируемых компетентными органами.

3. Как правило, промежуточные фракции продукции на основе крови не проходят полного тестирования на соответствие количественным и качественным параметрам, указанным в спецификации. От производителя промежуточной продукции, включая плазму, достаточно получить протоколы проведения контрольных анализов, при условии, что производитель имеет лицензию, полученную в соответствии с законодательством ЕС, его предприятие подвергается регулярному аудиту, а также имеется история надежности и неизменности продукции.

4. Результаты анализов, взятых у прошедших контроль доноров, должны входить в состав документации по обеспечению качества в донорском центре и быть доступными производителю.

Помещения и оборудование

5. Сбор крови может быть организован как отдельный цикл, например, в специально выделенном помещении или на отдельном оборудовании. Выделение отдельного оборудования необходимо для обработки крови или плазмы, но не для операций по упаковке.

6. Во избежание перекрестного загрязнения необходимо выделять отдельные помещения и оборудование для обработки продукции, прошедшей операции по удалению и инактивации вирусов  и непрошедшей такие операции.

Сбор крови

7. Необходимо четко определить и обосновать методы дезинфекции кожи доноров. Необходимо обеспечивать строгое следование этим методам.

8. Личные данные каждого донора должны быть зафиксированы при отборе доноров и подтверждены перед взятием крови. Третья сверка личных данных, желательно со сличением подписи, необходима после взятия крови.

9. Особое внимание следует уделять правильности маркировки и кодирования образцов донорской крови.

10. Необходимо наличие системы, позволяющей прослеживать путь каждой единицы донорской крови как со стороны донора (и контейнера для сбора), так и со стороны готовой продукции, включая данные о заказчике (больнице или враче). Как правило, заказчик несет ответственность за регистрацию личных данных пациента.

11. Действия, выполняемые после сбора крови. Необходимо наличие инструкции, описывающей систему взаимного информационного обеспечения между донорским центром и производителем, обеспечивающую информирование друг друга в случае, если:

- после использования донорского продукта выяснилось, что здоровье донора не отвечает требованиям;

- выяснилось, что тестирование на наличие вирусов не проводилось в соответсвии с согласованными инструкциями;

- донор перенес или болен инфекционными заболеваниями, вызываемыми переносимыми агентами (HBV,HCV и другие вирусы гепатита, HIV 1,2 и другие известные в настоящее время вирусы);

- пациент заболел инфекционным заболеванием, след которого приводит к донору.

В этих случаях необходимо провести повторный анализ документации на серию продукции и повторное тестирование готовой продукции. Необходимо тщательно оценить необходимость отзыва всей серии, принимая во внимание вид заболевания, объем пула крови, временной интервал между приемом препарата и началом заболевания, а также свойства продукции и технологию производства.

Производство и контроль качества.

12. Необходимо валидировать и тщательно контролировать температуры крови, плазмы и промежуточной продукции при транспортировании между донорским центом и производственным предприятием или между различными производственными площадками. То же самое относится к поставке этой продукции.

13. Перед выдачей разрешения на использование крови, плазмы или любого продукта на их основе, они должны пройти тестирование на наличие следующих агентов:

- HBsAg, с использованием валидированных тестов ELISA или RIA;

- антитела на HIV1 иHIV2;

- антитела на HCV;

- антитела на сифилис.(

При рассмотрении требований к проведению тестов на наличие других вирусов, необходимо располагать соответствующими методиками.

14. Выполнение некоторых производственных операций подвергает риску продукцию, при этом необходимо учитывать следующие факторы:

- возможно появление бактерий, вызванное неправильным обращением с продукцией или загрязнением окружающей среды, которое может привести к накоплению пирогенов;

- вирусы могут быть занесены реагентами при производстве (ферменты из тканей такие, как пепсин или тромбин, или моноклональные антитела, используемые для аффинной хроматографии);

- технология может способствовать появлению химических загрязнителей таких, как ферменты, пепсин, растворы, детергенты и антитела или другие лиганды, используемые при хроматографии.

15. Необходимо регулярно проводить валидацию и контролировать эффективность операций санитарной обработке и стерилизации.

16. Этикетки на контейнерах с отдельными дозами плазмы, хранящимися перед объединением и фракционированием, должны содержать следующую информацию: идентификационный номер, наименование и адрес донорского центра, серийный  номер контейнера, температуру хранения, полный вес или объем плазмы, количество и тип антикоагулянта, а также дату и время сбора и/или сепарации.

17. С целью уменьшения риска микробиологического загрязнения плазмы или внесения инородного материала, операции по объединению и размораживанию плазмы должны выполняться в чистой зоне класса не ниже D; персонал при этом должен носить маски и перчатки. Необходимо регулярно конролировать методики открывания контейнеров, объединения и размораживания плазмы.

18. Продукция, прошедшая процедуры по удалению и инактивации вирусов, должна четко отделяться от еще не прошедшей эти операции.

19. Валидация метода удаления и деактивации вирусов не должно проводиться на оборудовании и в помещениях, используемых для производства, во избежание загрязнения продукции вирусами, используемыми для валидации.

Операции по фракционированию и очистке

Методики осаждения

20. Физические методы: на начальном этапе при производстве фактора VIII и фибироногена часто используется криоосаждение. Оно не влияет на вирусную безопасность данной продукции. Для получения готовой продукции используются такие методы дальнейшей очистки, как осаждение агентами, отличными от этанола или хроматографическое разделение, а также методы инактивации вирусов. Плазма, очищенная от криопреципитата, может использоваться для выделения других факторов крови или белковых растворов.

21. Физико-химические методы: наиболее широко используются, особенно, для альбумина и иммуноглобулинов, процедуры этанолового фракционирования, основанные на методике Кона (Cohn). Обычно они включают несколько этапов, на каждом из которых качество продукции определяется выполнением определенных условий, некоторые из этих этапов особенно важны с точки зрения уменьшения потенциальной возможности вирусного загрязнения продукции. Таким образом, необходимо наличие ясных инструкций относительно концентрации этанола и белка с указанием допустимых пределов и способов контроля.

22. Также необходимо наличие инструкций для методик, использующих другие химические агенты, такие как этилакридинлактат, метанол, сульфат аммония, полиэтиленгликоль, катионные детергенты, которые иногда используются для изготовления препаратов на основе плазмы, как правило, в комбинации с другими процедурами очистки. Некоторые из этих веществ влияют на наличие вирусов в продукции.

Выделение твердой фазы и методы фильтрации

23. Три основные методики играют все более важную роль в производстве препаратов на основе плазмы, как правило, в комбинации с методами осаждения и друг с другом:

- гель-фильтрация, используемая главным образом для обессоливания или отделения компонентов, имеющих разные размеры;

- ионнообменная и гидрофобная хроматография;

- аффинная хроматография, основанная на специфическом взаимодействии с иммунными или другими рецепторами, иммобилизованными на матрице.

Выбор этих методик и выход продукта зависит как от качества материалов, так и от таких параметров, как емкость колонки, характеристики и концентрация белков в продукте, ионная сила и рН буфера, а также скорость течения и температура. Таким образом, все необходимые параметры, включая допустимую чувствительность, должны быть описаны в спецификации, а результаты анализов должны регистрироваться в протоколе на серию продукции.

24. Для удаления различных загрязнителей таких, как пигменты, липопротеины и т.п., используются и некоторые другие вещества, например, древесный уголь, бентонит, коллоидные соединения кремния. Детальные характеристики этих веществ и методы их деконтаминации должны быть описаны в спецификациях и инструкциях.

25. В инструкциях также должны содержаться указания по хранению колонок, сохранению и элюции консервантов и методам регенерации колонок. Необходимо наличие инструкций по стерильному диализу или ультрафильтрации.

Хранение образцов

26. Образцы каждого пула плазмы должны храниться в подходящих условиях в течение одного года после истечения срока годности готовой продукции, с наибольшим сроком хранения.

Клеточная продукция и кровь

27. Контроль качества должен обеспечивать выявление большинства отклонений от требований спецификации.

28. Перед выпуском на реализацию клеток эритроцитов или всей крови необходимо проведение визуального контроля на наличие гемолиза и агрегации.

29. Как правило, возвращенные неиспользованные клетки и кровь не могут быть вновь использованы. (см. пп. 5.65 данных Правил).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Приведенные ниже определения относятся только к данному руководству. Они могут иметь другое значение в другом контексте.

ВОЗДУШНЫЙ ШЛЮЗ - Air-lock

Ограниченное пространство с двумя и более дверями, расположенное между двумя или более помещениями, например, с различными классами чистоты, предназначенное для контроля потока воздуха между помещениями при входе в них. Воздушный шлюз используется для перемещения людей и материалов.

СЕРИЯ (ПАРТИЯ) - Batch (or lot)

Определенное количество исходных материалов, упаковочных материалов или продукции, обработанной в одном или нескольких технологических процессах так, что их можно считать однородными.

Примечание: Для завершения определенных производственных этапов бывает необходимо разделить серию на некоторое количество подсерий, которые затем объединяются в однородную серию продукции. В случае непрерывного производства понятие серии должно относиться к определенной части продукции, характеризуемой однородностью.

В отношении контроля готовой продукции в Директиве 75/318/ЕЕС дается следующее определение: “С точки зрения контроля за готовой продукцией серия фармацевтической продукции включает в себя всю совокупность единиц лекарственной формы, которые были изготовлены из одного объема исходного материала и прошли единую последовательность производственных операций или единый цикл стерилизации или, в случае непрерывного производства, все единицы произведенные в течение заданного интервала времени”.

НОМЕР СЕРИИ (ПАРТИИ) - Batch number (or lot number)

Характерное сочетание цифр и/или букв, обозначающее серию.

БИОРЕАКТОР - Biogenerator

Изолированная система, такая как ферментер, в которую вводятся биологические агенты вместе с другими материалами, что приводит к их размножению или появлению других веществ в результате протекающей реакции. Биореакторы обычно снабжаются устойствами для регулирования, контроля, подсоединения, добавления и извлечения материалов.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ - Biological Agents

Микроорганизмы, включая полученные методами генной инженерии, клеточные культуры и эндопаразиты, патогенные или нет.

НЕРАСФАСОВАННЫЙ ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ (балк-продукт) - Bulk product

Любой продукт, который прошел все производственные стадии, за исключением окончательной упаковки (расфасовки).

КАЛИБРОВКА - Calibration

Ряд операций, которые устанавливают при определенных условиях зависимость между значениями, регистрируемыми измерительными приборами или измерительными системами, или результатами непосредственных измерений и соответствующими известными величинами, рассматриваемыми как стандартные (эталонные).

БАНКИ КЛЕТОК - Cell bank

Система банков клеток: Cell bank system: Система банков клеток - это система, при которой последовательные серии продукции производятся из клеточных культур, принадлежащих к одному главному банку клеток (полностью характеризуемому идентичностью и отсутствием загрязнений). Некоторое количество контейнеров из главного банка образует рабочий банк. Система банков клеток валидируется на определенное количество пересевов или количество удвоений популяции, ниже используемого при обычном производстве.

Главный банк клеток: Master cell bank: Клеточная культура (полностью охарактеризованная), распределенная по контейнерам в результате единственной операции, обработанная для обеспечения полной однородности и сохраняемая в условиях, обеспечивающих стабильность. Как правило, главный банк клеток хранится при температуре минус 70(С или ниже.

Рабочий банк клеток -Working cell bank: Клеточная культура, полученная из главного банка клеток и используемая для подготовки производственных клеточных культур. Рабочие банки клеток обычно сохраняются при температуре - 70(С или ниже.

КУЛЬТУРА КЛЕТОК - Cell culture

Культура клеток, полученная в результате выращивания клеток in vitro, изолированных  от многоклеточных организмов.

ЧИСТАЯ ЗОНА - Clean area

Зона, в которой обеспечивается контроль загрязнения частицами и микроорганизмами, и которая построена и используется таким образом, чтобы снизить проникновение, образование и накопление в ней загрязнений.

Примечание: различные типы зон с контролируемой окружающей средой определены в дополнительном руководстве по производству стерильных лекарственных средств.

ЧИСТАЯ/ИЗОЛИРОВАННАЯ ЗОНА - Clean/contained area

Зона, построенная и эксплуатируемая таким образом, что в ней одновременно достигается эффект чистой и изолированной зоны.

ИЗОЛЯЦИЯ - Containment

Действия по ограничению распространения биологического агента или другого вещества в пределах определенного пространства.

Первичная изоляция: Система изоляции, препятствующая проникновению биологического агента в непосредственно прилегающую окружающую среду. Включает использование закрытых контейнеров или безопасных биологических шкафов совместно с безопасными технологическими операциями.

Вторичная изоляция: Система изоляции, препятствующая проникновению биологических агентов во внешнюю окружающую среду или в другие производственные зоны. Включает использование помещений со специальными устройствами подготовки воздуха, воздушных шлюзов и/или стерилизаторов для перемещения материалов наружу и обеспечения безопасности технологических операций. Во многих случаях используется для повышения эффективности первичной изоляции.

ИЗОЛИРОВАННАЯ ЗОНА - Contained area

Зона, построенная и эксплуатируемая (а также оборудованная соответствующими фильтрами и устройствами подготовки воздуха) таким образом, чтобы предотвратить загрязнение внешней окружающей среды биологическими агентами, присутствующими внутри зоны.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЗОНА - Controlled area

Зона, построенная и эксплуатируемая таким образом, что выполняются меры по предотвращению внесения возможного загрязнения (может использоваться система воздухоснабжения, соответствующая примерно категории D) и последствий случайного распространения живых организмов. Степень контроля зависит от характера используемых в технологическом процессе организмов. Как минимум, такая зона должна обслуживаться при отрицательном давлении по отношению к непосредственно окружающим ее помещениям и позволять эффективно удалять малые количества аэрозольных загрязнений.

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА - Computerized system

Система, включающая в себя ввод данных, их электронную обработку и вывод информации для включения в протоколы или для автоматического управления.

ПЕРЕКРЕСТНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ - Cross contamination

Загрязнение материалов или продукции другими материалами или продукцией.

НЕПЕРЕРАБОТАННЫЕ РАСТЕНИЯ (ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ) -

Crude plant (vegetable drug)

Сырые или высушенные лекарственные растения или их части.

КРИОГЕННЫЙ СОСУД - Criogenic vessel

Контейнер для хранения сжиженных газов при сверхнизких температурах.

БАЛЛОН - Cylinder

Контейнер для хранения газа при высоком давлении.

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ - Exotic organism

Биологический агент, распространяемое которым заболевание в данной стране или географической зоне отсутствует, или является объектом профилактических мер или программы ликвидации.

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ) - Finished product

Фармацевтическая продукция, прошедшая все этапы технологического процесса, включая окончательную упаковку.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ -

Herbal medicinal product

Лекарственное средство, содержащее в качестве активных ингредиентов исключительно растительные материалы или препараты на их основе.

ИНФИЦИРОВАННОСТЬ - Infected

Состояние зараженности чужеродными биологическими агентами и вытекающая отсюда способность к распространению инфекции.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (межоперационный) КОНТРОЛЬ -

In-process control

Проверки, выполняемые в ходе производства с целью контроля и, в случае необходимости, корректировки параметров технологического процесса с тем, чтобы продукт соответствовал требованиям спецификации. Контроль за состоянием окружающей среды или оборудования также рассматривается как элемент межоперационного контроля.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОДУКТ - Intermediate product

Частично обработанный материал, который должен пройти дальнейшие стадии производственного процесса, прежде чем он станет нерасфасованным готовым продуктом (балк - продукт).

СЖИЖАЕМЫЕ ГАЗЫ - Liquifiable gases

Газы, находящиеся в баллоне в сжиженном виде при стандартной температуре и давлении.

КОЛЛЕКТОР - Manifold

Оборудование. позволяющее одновременно наполнять несколько контейнеров газом от одного источника.

ПРОИЗВОДСТВО - Manufacture

Все операции, связанные с приобретением материалов и продуктов, изготовлением, контролем качества, хранением, транспортированием и реализацией лекарственных средств и относящиеся к этому виды контроля.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - Manufacturer

Держатель лицензии на производство в соответствии со статьей 16 Директивы 75/319/ЕС.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - Medicinal plant

Предприятие, которое целиком или частично используется для фармацевтических целей.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО (ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ) - Medicinal product

Любое вещество или комбинация веществ, предназначенное для лечения или предотвращения заболеваний у людей или животных

Любое вещество или комбинация веществ, которое может быть прописано людям или животным для постановки медицинского диагноза, а также для восстановления, корректировки или изменения физиологических функций людей или животных, тоже рассматривается как медицинская продукция.

УПАКОВКА - Packaging

Все операции, включая наполнение и маркировку, проводимые с нерасфасованным готовым продуктом (балк-продуктом), для получения готового продукта.

Примечание: Стерильное наполнение обычно не следует считать частью процесса упаковки, при этом балк-продуктом являются наполненные первичные контейнеры без окончательной упаковки.

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - Packaging material

Любой материал, применяемый для упаковки лекарственных средств, за исключением внешней упаковки, используемой для транспортирования и погрузки. Упаковочные материалы относят к первичным или вторичным, в зависимости от того, находятся ли они в прямом контакте с продуктом.

ИНСТРУКЦИИ - Procedure

Описание производимых операций, мер предосторожности и выполняемых действий, прямо или косвенно относящихся к производству лекарственных средств.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ - Production

Все операции по изготовлению лекарственных средств, включая приемку материалов, технологические процессы и упаковку, заканчивающиеся получением готовой продукции.

АТТЕСТАЦИЯ (КВАЛИФИКАЦИЯ) - Qualification

Действия, доказывающие, что некоторое оборудование работает правильно и его использование действительно дает ожидаемые результаты. Термин “валидация” иногда используется в более широком плане и может включать в себя понятие “аттестация”.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА - Quality control

См. главу 1.

КАРАНТИН - Quarantine

Статус исходных или упаковочных материалов, промежуточных, нерасфасованных или готовых продуктов, изолированных физически или иным образом, до тех пор, пока не будет вынесено решение об их выпуске в реализацию, отбраковке или переработке.

РАДИОКТИВНЫй ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИй ПРЕПАРАТ - Radiopharmaceutical

Любая фармацевтический препарат, который в готовом для употребления виде содержит один или более радионуклидов (радиоактивных изотопов), используемых для фармацевтических целей (Директива 89/343/ЕЕС расширяет содержание Директив 65/65/ЕЕС и 75/319/ЕЕС на радиоактивные фармацевтические препараты и дает дополнительные указания).

СОПОСТАВЛЕНИЕ (ВЫХОД ПРОДУКЦИИ) - Reconcillation

Сравнение теоретически ожидаемого и фактического объемов произведенной или использованной продукции при нормальных отклонениях.

ПРОТОКОЛ - Record

См. главу 4.

РЕГЕНЕРАЦИЯ (ДОБАВЛЕНИЕ, СМЕШИВАНИЕ) - Recovery

Включение всей или части ранее произведенной партии продукции требуемого качества в другую партию на определенном этапе производства.

ПЕРЕРАБОТКА - Reprocessing

Повторная обработка всей или части серии продукта, не соответствующего требованиям к качеству, на определенной стадии производства таким образом, что его качество может прийти в соответствие с требованиями после одной или нескольких дополнительных операций.

ВОЗВРАТ - Return

Возврат лекарственного средства, которое может иметь или может не иметь дефектов качества, его производителю или поставщику.

БАНК ПОСЕВНЫХ КУЛЬТУР - Seed lot

Система банков посевных культур: Seed lot system: Система банков посевных культур - это система, при которой годные серии продукта производятся из одного главного банка посевных культур при определенном количестве пересевов (пассажей). В обычном производстве банк посевных культур готовится из главного банка посевных культур. Готовый продукт производится из рабочего банка посевных культур, при этом число пересевов из главного банка посевных культур не должно превышать значение, установленное при клинических испытаниях вакцин исходя из требований безопасности и эффективности. Происхождение главного банка посевных культур и история пересевов из него должны документироваться.

Главный банк посевных культур: Master seed lot: Культура микроорганизмов, распределенная по контейнерам из одного нерасфасованного продукта (single bulk) в результате единственной операции таким образом, чтобы обеспечивались однородность и стабильность и предупреждалось загрязнение. Главный банк посевных культур в жидкой форме хранится при температуре -70(С. Главный банк посевных культур в лиофилизированной форме хранится при температуре, обеспечивающей стабильность.

Рабочий банк посевных культур - Working seed lot: Культура микроорганизмов, полученная из главного банка посевных культур и соответствующая своему назначению в производстве. Рабочий банк посевных культур распределяется по контейнерам и хранится так, как указано выше для главного банка посевных культур.

СПЕЦИФИКАЦИЯ - Specification

См. главу 4.

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - Starting material

Любое вещество, кроме упаковочных материалов, используемое для производства лекарственных средств.

СТЕРИЛЬНОСТЬ - Sterility

Стерильность - это отсутствие живых организмов. Условия проведения тестов на стерильность приведены в Европейской Фармакопии.

СИСТЕМА - System

Регулируемая модель взаимосвязанных действий и технических средств, образующих единое целое.

ВАЛИДАЦИЯ - Validation

Действия, доказывающие в соответствии с правилами GMP, что любая процедура, технология, оборудование, материал, действие или система действительно приводит к ожидаемым результатам (см. также “Аттестация”).

Подробное оглавление

Основные требования									5

ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ							5

Принципы										5

Обеспечение качества								6

Правила производства лекарственных средств (GMP)			6

Контроль качества								7

ГЛАВА 2. ПЕРСОНАЛ									8

Принципы										8

Общие положения								8

Ключевой персонал								8

Обучение										10

Личная гигиена									10

ГЛАВА 3. ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ						12

Принципы										12

Помещения									12

Общие положения								12

Производственная зона								12

Зона складирования								13

Зона контроля качества								14

Вспомогательные зоны								14

Оборудование									14

ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ								16

Принципы										16

Общие положения								16

Обязательная документация							17

Спецификации									17

Спецификации на исходные и упаковочные материалы			17

Спецификации на промежуточную и нерасфасованную

готовую продукцию								17

Спецификации на готовую продукцию					17

Производственная формула и инструкции по производству		18

Инструкции по упаковке								18

Протоколы технологического процесса для серии продукции		19

Протоколы упаковки серии продукции					20

Инструкции и протоколы							20

Приемка продукции								20

Отбор проб										21

Тестирование									21

Прочее										21

ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО								22

Принципы										22

Общие положения								22

Предотвращение перекрестного загрязнения				23

Валидация										24

Исходные материалы								24

Технологические операции: промежуточная и нерасфасованная
готовая продукция								25

Упаковочные материалы							25

Операции по упаковке								26

Готовая продукция								27

Забракованные, регенерированные и возвращенные материалы	27

ГЛАВА 6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА							28

Принципы										28

Общие положения								28

Практика надлежащего лабораторного контроля				28

Документация									28

Отбор проб									29

Тестирование									30

ГЛАВА 7.  КОНТРАКТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗОВ						32

Принципы										32

Общие положения								32

Заказчик										32

Исполнитель									32

Контракт										33

ГЛАВА 8. РЕКЛАМАЦИИ И ОТЗЫВ ПРОДУКЦИИ					34

Принципы										34

Рекламации									34

Отзыв продукции									34

ГЛАВА 9. САМОКОНТРОЛЬ								36

Принципы										36

Приложения

- Производство стерильных лекарственных средств				37

- Производство биологической медицинской продукции 
для людей										52

- Производство радиоактивных фармацевтических
препаратов										58

- Производство ветеринарной медицинской продукции,
кроме иммунной ветеринарной медицинской продукции			60

- Производство иммунной ветеринарной медицинской продукции		62

- Производство медицинских газов							71

- Производство лекарственных средств растительного происхождения	74

- Отбор проб исходных и упаковочных материалов				76

- Производство жидкостей, кремов и мазей					78

- Производство аэрозолей для ингаляций						79

- Компьютерные системы								81

- Использование ионизирующего излучения в производстве
 лекарственных средств								83

- Практика доброкачественного производства медицинской 
продукции для клинических исследований					89

- Производство продукции из человеческой крови или плазмы		96

Определения										101

Подробное оглавление								108

# Footnotes

(    В соответствии с Директивой 75/319/ЕЕС и Постановлением (Дело 247/81)  Верховного Суда Европейского Сообщества, лекарственные средства, которые были надлежащим образом проверены Уполномоченным Лицом в стране ЕС, не нуждаются в повторной проверке или контроле в любой другой стране - члене ЕС.

*      В ФРГ, Франции, Бельгии и Греции образцы исходных материалов хранятся столько же, сколько и соответствующая готовая продукция.

(1) Биологическая медицинская продукция, производимая по этим методам, включает: вакцины, иммуносыворотки, антигены, гормоны, цитокины, энзимы и другие продукты ферментации (включая моноклональные антитела и продукты, полученные из рекомбинантных ДНК).

(Следует заметить, что для донорских центров является необязательной, хотя и желательной организационная структура производственного предприятия, описанная в главе 2 Руководства, включающая руководителя производственного отдела, руководителя отдела контроля качества и Уполномоченное Лицо.

(Данный тест не является обязательным в Дании